| **Codice impianto** | **Comune** | **Impianto** | **Valutazione delle caratteristiche delle acque in ingresso e in uscita (ingressi anomalie, uscite fuori limite, presenza di schiume o di torbidità nello scarico finale, foaming, rising, bulking etc.) individuazione delle possibili cause attività gestionali poste in essere** | **sintesi dei guasti e/o anomalie avvenute nel periodo attività gestionali poste in essere per limitare le conseguenze agli impianti** | **sintesi delle manutenzioni ordinarie, programmate e straordinarie effettuate attività gestionali poste in essere per ristabilire l’ottimale funzionamento dell’impianto a seguito di fermi parziali o totali** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PDAD03 | Alpago | Paludi | Acque in ingresso: nessuna anomalia  Acque in uscita: nessuna anomalia | 27/07 Pozzetto di ricircolo fango: telescopica intasata. | Pulizie varie nel corso del mese; supero fanghi e spillo regolare; disidratazione al bisogno. Pulizia dei pretrattamenti ad ogni visita. Tubazione di adduzione aria in OX: sfiato condensa settimanale.  01/07 Vasca denitrificazione: pulizia eliche mixer.  Sonda ossigeno disciolto: pulizia.  Verifica funzionamento soffiante n.1.  07/07 Vasca denitrificazione: pulizia eliche mixer.  Comparto disidratazione, nastropressa: lubrificazione parti meccaniche.  Sedimentatore secondario, carroponte: lubrificazione parti meccaniche.  08/07 Sedimentatore secondario: pulizia sfiori.  10/07 Misuratore di portata: taratura.  13/07 Misuratore di portata: controllo segnale in uscita.  15-20/07 Sonda ossigeno disciolto: pulizia.  22/07 Pompa soll.to iniziale n.1: collegamento elettrico, verifica corretto funzionamento elettromeccanico a vuoto ed immersa.  Vasca denitrificazione: pulizia eliche mixer.  27/07 Pozzetto di ricircolo: pulizia telescopica e verifica corretto flusso.  28/07 Sonda ossigeno disciolto: pulizia.  Pozzetto di ricircolo fanghi: pulizia telescopica e galleggianti, verifiche elettriche pompe con esito positivo. |
| AURD01 | Auronzo di Cadore | Misurina | Acque in ingresso: nessuna anomalia.  Acque in uscita: nessuna anomalia. | Impianto disinnescato senza fango biologico.  Recinzione abbattuta dal manto nevoso. | Pulizia griglia manuale ad ogni visita.  03/07 Misuratore di portata: taratura.  10/07 Misuratore di portata: controllo elettrico e rilevazione segnale analogico |
| AURD02 | Auronzo di Cadore | Tarlisse | Acque in ingresso: nessuna anomalia, portate regolari.  Acque in uscita nessuna anomalia. | 10/07 Controllo soffiante OSCAR: segnale internet assente.  13/07 Pompe di ricircolo 116-117: intervento interruttore termico  14/07 Pompe di ricircolo 116-117: intervento interruttore termico  21/07 Pompe di ricircolo 117: intervento interruttore termico.  30/07 Comparto pretrattamenti: intasamento canala a causa dell’ingresso di materiale inerte (sabbie e limo) per intense precipitazioni piovose. | Grigliatura: pulizia ad ogni visita all’impianto;  01/07 Comparto disinfezione: fornitura acido peracetico.  03/07 Misuratore di portata: taratura.  10/07 Controllo soffiante OSCAR: escluso.  Soffiante: avvio temporizzato.  Misuratore di portata: controllo elettrico e rilevazione segnale analogico  13/07 Pompe di ricircolo 116 - 117: estrazione, pulizia girante e riposizionamento  14/07 Pompe di ricircolo 116: verifiche elettriche evidenziano anomalia isolamento degli avvolgimenti.  Pompa di ricircolo 117: estrazione, controllo elettrici con assorbimenti in accordo con i dati di targa.  15/07 Controllo soffiante OSCAR: ripristino controllo automatico.  21/07 Pompe di ricircolo 117: verifiche elettriche evidenziano anomalia isolamento degli avvolgimenti.  Controllo linea elettrica alimentazione pompe di ricircolo: nessuna anomalia.  24/07 Pompe di ricircolo 117: rimozione dal pozzetto.  29/07 Comparto disinfezione: fornitura acido peracetico.  30/07 Comparto pretrattamenti: pulizia griglie e asporto materiale inerte.  Pulizie generali area esterna e locali.  Soffiante: avvio temporizzato ed esclusione OSCAR. |
| BELD08 | Belluno | Giazzoi | Acqua in ingresso: valori in linea con liquami fognari  Acqua in uscita: non vi sono fuori limite tuttavia vi è uno scarso abbattimento degli inquinanti | Misuratore di portata: assente.  Impianto in funzione con poco fango biologico e sistema di fornitura aria parzialmente guasto | Pulizie varie a ogni visita. |
| BELD09 | Belluno | Levego-Sagrogna | Acque in ingresso: nessuna segnalazione  Acque in uscita: nessuna anomalia. | 08/07 Pompa supero fanghi: intasata, estrazione per pulizia ma riscontrate difficoltà di accoppiamento piedino causa sistema guide instabile, il funzionamento rimane sospeso. | Pulizia griglia ingresso ad ogni visita. Spillo acqua da ispessitore e supero fanghi al bisogno. Pulizia comparto pretrattamenti e sedimentatore secondario con frequenza minima settimanale  02/07 Pozzetto di sollevamento iniziale: pulizia galleggianti.  Comparto, microgriglia: pulizia.  08/07 Microgriglia: rimozione motoriduttore per sostituzione.  09/07 Pozzetto di sollevamento iniziale: pulizia generale e galleggianti.  Pompa soll.to n.2: pulizia, accoppiamento e avvio, verifica regolare funzionamento.  Pompa supero fanghi: rimozione, pulizia. Impossibile reinstallazione a causa della presenza di materiale inerte in prossimità del piede di accoppiamento.  10/07 Misuratore di portata: controllo elettrico e rilevazione segnale analogico, taratura.  31/07 Microgriglia: installazione motoriduttore |
| BELD10 | Belluno | Marisiga | Acque in ingresso: non ci sono notate anomalie  Acque in uscita: nessuna anomalia | 24/07 Impianto elettrico: sbalzo tensione elettrica causa temporale.  Soffiante: blocco per protezione inverter.  Griglia grossolana: intervento interruttore termico. | Controllo e gestione impianto, pulizia griglia, disidratazione fanghi.  Soffiante principale: lubrificazione bisettimanale parti meccaniche.  Pulizia settimanali: sonde OSCAR vasca di ossidazione, vari galleggianti, ugelli filtro coclea, ugelli pulizia teli nastropressa.  10/07 Misuratore di portata: controllo elettrico, taratura, verifica segnale analogico in uscita.  15/07 Derattizzazione: area esterna e interna.  24/07 Pozzetto soll.to iniziale: pulizia generale e galleggianti.  Centralina OSCAR: verifica calibrazione sonde e correzione della misura con matrice reale.  Soffiante: avvio inverter e ripristino corretto funzionamento.  Griglia grossolana: riavvio e verifica corretto funzionamento. |
| BELD12 | Belluno | Pittanzelle | Acque in ingresso: nessuna anomalia.  Acque in uscita: nessuna anomalia. | 20/07 Pompa di ricircolo n.1: intervento interruttore termico. | Pulizia griglia manuale a ogni visita impianto. Gestione fanghi di supero. Sedimentatore finale: pulizia settimanale del profilo Thomson e della canaletta.  10/07 Misuratore di portata: verifica corretto funzionamento e uscita segnale, taratura  20/07 Pozzetto fanghi di ricircolo: svuotamento e pulizia  Pompa di ricircolo n.1: pulizia girante, riavvio e verifica corretto funzionamento.  Sedimentatore secondario: pulizia sfiori.  Compattatore vaglio: pulizia.  23/07 Vasca di denitrificazione, mixer: pulizia elica.  24/07 Pulizia locali. |
| BELD17 | Belluno | Visome | Acque in ingresso: nessuna anomalia:  Acque in uscita: nessuna anomalia. | L’impianto a biodischi non ha possibilità di fare regolazioni per migliorare l’efficienza depurativa.  02/07 Copertura biodisco: rigida e fragile.  07/07 Pompa di sollevamento n.2: ferma causa anomalia galleggiante. | Pulizia griglia ad ogni visita.  Sedimentatore finale: pulizia profilo Thomson con frequenza settimanale.  02/07 Derattizzazione area esterna.  Pozzetto soll.to iniziale: pulizia.  07/07 Pozzetto soll.to iniziale: pulizia galleggianti.  Pompa di soll.to iniziale n.2: verifica elettromeccanica e riavvio.  10/07 Misuratore di portata: taratura.  13/07 Misuratore di portata: controllo corretto funzionamento e segnale analogico in uscita, taratura.  29/07 Comparto pretrattamenti, pozzetto di soll.to inziale, sedimentatore primario e secondario: pulizia con ATB. |
| CALD01 | Calalzo di Cadore | Col dei Cai | Acque in ingresso: nessuna anomalia.  Acque in uscita: nessuna anomalia. | Presenza sabbie a monte della grigliatura. | Pulizia e controllo generale ad ogni visita.  Disidratazione fanghi dal giorno 09/07.  Soffiante: avvio temporizzato.  08/07 Comparto disidratazione fanghi: manutenzione centrifuga  10/07 Misuratore di portata: controllo elettrico e rilevazione segnale analogico, taratura.  21/07 Labirinto: pulizia |
| CORD01 | Cortina D'Ampezzo | Pian De Ra Spines | Acque in ingresso: torbida maleodorante.  Acque in uscita: nessuna anomalia, limpido. | 02/07 Pompa di soll.to AP\_PC1201: intervento interruttore termico.  08/07 Pompa di mandata all’ispessitore EAPC1101: intasata.  10/07 Valvola linea acqua tecnica DF\_VA1102 in discordanza.  13/07 Valvola linea acqua tecnica DB\_VA2113 in discordanza, blocco lavaggi  Soll.to iniziale in blocco a causa di lavori su linea ENEL  Essiccatore aria servizi valvole/pistoni: guasto causa alta temperatura.  24/07 Linea aria servizi valvole/pistoni: allarme bassa pressione.  27/07 Linea aria servizi valvole/pistoni: allarme bassa pressione.  Pressostato guasto causa presenza condensa.  29/07 Linea aria servizi valvole/pistoni: allarme bassa pressione  31/07 Valvola linea acqua tecnica DB\_VA2109 in discordanza | Pulizia pretrattamenti con cadenza settimanale.  Sistema di adduzione aria: scarico condense con cadenza bisettimanale.  01/07 Impianto di illuminazione: sostituzione lampade guaste.  02/07 Pompa di soll.to AP\_PC1201: riavvio e verifica corretto funzionamento.  Programma lavaggi filtri impostato ogni 40 h.  03/07 Misuratore di portata: taratura.  10/07 Valvola linea acqua tecnica DF\_VA1102: scarico condensa e ripristino corretto funzionamento.  Pompa di mandata all’ispessitore EAPC1101: pulizia girante, controllo valvole in linea. Avvio in modalità manuale e successivo ripristino in modalità automatica temporizzata.  13/07 Misuratore di portata: verifica corretto funzionamento e uscita segnale analogico.  14/07 Pozzetto drenaggi: pulizia generale e galleggianti  16/07 Essiccatore aira servizi valvole/pistoni: disinstallazione per riparazione.  24/07 Linea aria servizi valvole/pistoni: scarico condense  Biofiltri: riavvio graduale per eliminazione allarme  Pompa acque di controlavaggio: sostituzione teleruttore.  27/07 Pressostato in linea aria servizi: sostituzione  29/07 Pressostato in linea aria servizi: pulizia.  30/07 Configurazione impianto in modalità manuale, esclusi comandi da PLC.  31/07 Valvola linea acqua tecnica DB\_VA2109: ripristino corretto funzionamento. |
| DOMD01 | Domegge di Cadore | Piani di Vallesella | Acque in ingresso: nessuna anomalia.  Acque in uscita: nessuna anomalia. | 20/07 Pompa per trasferimento fanghi da vasca di denitrificazione a vasca di ossidazione: guasto motore elettrico. | Pulizia griglia a ogni visita.  Frequente pulizia dell’elica del mixer e della girante della pompa per trasferimento fanghi da vasca di denitrificazione a vasca di ossidazione.  Disidratazione al bisogno.  01/07 Comparto disinfezione: fornitura acido peracetico.  10/07 Misuratore di portata: controllo elettrico, taratura e verifica uscita segnale analogico.  21/07 Installazione mixer n.2.  22/07 Avvio supero fango.  29/07 Comparto disinfezione: fornitura acido peracetico. |
| LOND01 | Longarone | Capoluogo | Acque in ingresso: valori nella norma.  Acque in uscita: valori nella norma. | 20/07 Pompa carroponte sedimentatore finale: intervento interruttore termico. | Pulizie varie e controllo impianto ad ogni visita.  Regolare pulizia dei pretrattamenti, spillo acque madri dall’ispessitore e supero fanghi. Asporto fanghi al bisogno.  01/07 Sedimentatore finale: pulizia profilo Thomson e canaletta.  06/07 Soffianti per dissabbiatore: scambio CR05 con CR04.  09/07 Misuratore di portata: verifica corretto funzionamento e uscita segnale analogico.  13/07 Verifiche elettriche semestrali.  15/07 Soffianti, pompe di soll.to inziale, pompe di ricircolo, griglia automatica, compattatore vaglio, mixer: manutenzione con cambio olio.  22/07 Pompa supero fanghi: controllo e installazione catena.  Carroponte sedimentatore finale, pompe: controllo e verifica valvole di mandata. Ripristino corretto funzionamento.  Misuratore di portata: taratura.  28/07 Pozzetto di soll.to iniziale: pulizia galleggianti.  29/07 Pozzetto fanghi di ricircolo: pulizia galleggianti. |
| CASD02 | Longarone | Codissago | Acque in ingresso: nessuna anomalia.  Acque in uscita: nessuna anomalia | Griglia automatica necessita di manutenzione straordinaria attualmente quasi inservibile.  24/07 Valvola di mandata soffiante n.2 non funzionante.  31/07 Fermo impianto causa sbalzo di tensione ENEL. | Controllo funzionamento griglia automatica ogni visita.  13/07 Misuratore di portata: verifiche elettriche e misura segnale analogico in uscita.  15/07 Sfalcio erba area esterna.  17/07 Misuratore di portata: taratura.  31/07 Riavvio impianto e verifica funzionamento dei comparti. |
| LOND03 | Longarone | Dogna | Acque in ingresso: nessuna anomalia  Acque in uscita: non c’è uscita | Non è installato misuratore di portata. | Pulizie varie a ogni visita.  Pulizia settimanale comparto pretrattamenti. |
| LOND04 | Longarone | Fortogna | Acque in ingresso: nessuna anomalia  Acque in uscita: nessuna anomalia. | Fuoriuscita di parte del refluo, da condotta interrata, in occasione di intense piogge | Pulizie varie a ogni visita.  02/07 Sedimentatore finale: pulizia profilo Thomson e canaletta.  Comparto pretrattamenti: pulizia microgriglia.  03/07 Misuratore di portata: taratura.  10/07 Misuratore di portata: verifica elettrica e controllo uscita segnale analogico.  13/07 Sedimentatore finale: pulizia profilo Thomson e canaletta.  Comparto pretrattamenti: pulizia microgriglia.  15/07 Area esterna: sfalcio erba.  24/07 Area esterna: pulizia da stracci e cartacce a seguito di evento piovoso. |
| CASD04 | Longarone | Podenzoi | Acque in ingresso: valore di carico in ingresso elevato tipico di fognatura corta  Acque in uscita: valori allo scarico variabili a causa di impianto con scarsa presenza di fango. | 24/07 QE generale: scatto interruttore differenziale causa sbalzo di tensione linea ENEL. | Pulizie varie a ogni visita.  13/07 Misuratore di portata: controllo elettrico e verifica segnale analogico  17/07 Misuratore di portata: taratura.  24/07 Ripristino alimentazione elettrica e verifica funzionamento di tutti i comparti di trattamento. |
| LOND09 | Longarone | Provagna | Acque in ingresso: valori elevati di carico biologico a causa di fognatura corta non si ha evidenza della portata in arrivo  Acque in uscita: nessuna anomalia. | Misuratore di portata: assente. | Pulizie varie a ogni visita impianto. |
| LOND12 | Longarone | Villanova | Acque in ingresso: nessuna anomalia:  Acque in uscita: nessuna anomalia | 22/07 Pozzetto di soll.to iniziale, galleggiante di minima: anomalia funzionamento. | Pulizie varie a ogni visita.  Supero fanghi al bisogno.  02/07 Microgriglia: verifica corretto funzionamento.  10/07 Misuratore di portata: verifiche elettriche e misura segnale analogico in uscita.  17/07 Misuratore di portata: taratura.  20/07 Pozzetto di soll.to iniziale: pulizia con ATB.  22/07 Pozzetto di soll.to iniziale: pulizia galleggianti e ripristino corretto funzionamento.  23/07 Comparto pretrattamenti: pulizie generali.  28/07 Pompe di sollevamento iniziale: scambio pompa n.1 con pompa n.2, verifica corretto funzionamento.  29/07 Sedimentatore secondario e labirinto: pulizie.  Asporto fanghi con ATB. |
| LORD01 | Lorenzago di Cadore | Avado | Acque in ingresso: nessuna anomalia.  Acque in uscita: nessuna anomalia. | Nessun guasto. | Pulizia griglia manuale a ogni visita impianto.  01/07 Fornitura acido peracetico.  29/07 Fornitura acido peracetico. |
| LOZD01 | Lozzo di Cadore | Pradelle | Acque in ingresso: nessuna anomalia.  Acque in uscita: nessuna anomalia. | Nessun guasto | Pulizia griglia manuale a ogni visita impianto.  Mixer in vasca di denitrificazione: pulizia settimanale elica.  10/07 Misuratore di portata: controllo elettrico e misura segnale analogico in uscita, taratura. |
| LOZD02 | Lozzo di Cadore | Sant'Anna | Acque in ingresso: nessuna anomalia.  Acque in uscita: nessuna anomalia. | Misuratore di portata: assente.  Impianto privo di fango biologico. | Pulizia griglia manuale ad ogni visita impianto. |
| PERD02 | Perarolo di Cadore | S.Anna | Acque in ingresso: nessuna anomalia.  Acque in uscita: nessuna anomalia. | Impianto privo di fango biologico. | Pulizia griglia manuale ad ogni visita.  10/07 Misuratore di portata: controllo elettrici, verifica segnale analogico in uscita, taratura. |
| PDCD01 | Pieve di Cadore | Sottocastello | Acque in ingresso: nessuna anomalia.  Acque in uscita: nessuna anomalia | Nessun guasto. | Pulizia griglia manuale a ogni visita impianto.  01/07 Conferimento acido peracetico.  Vasca di denitrificazione, mixer n. 1 e n.2: pulizia eliche.  06/07 QE sostituito.  10/07 Misuratore di portata: verifiche elettriche, misura segnale analogico in uscita, taratura.  29/07 Conferimento acido peracetico. |
| PNAD03 | Ponte nelle Alpi | La Nà | Acque in ingresso: nessuna anomalia portate regolari.  Acque in uscita: nessuna anomalia | 08/07 Pompa di ricircolo n.2, selettore: anomalia funzionamento.  09/07 Carroponte sedimentatore finale: guasto elettrico alla spina rotante, ripristinato esercizio.  17/07 Carroponte sedimentatore finale: intervento interruttore termico. | Pulizia griglia manuale a ogni visita impianto e sostituzione accumulo vaglio al bisogno. Pulizia del sedimentatore secondario e linea raccolta schiume quando necessario.  Ispessitore fango: gestione regolare con spillamento surnatanti e riempimento con fanghi di supero. Disidratazione al bisogno.  08/07 Pompa di ricircolo n.2: riavvio e verifica corretto funzionamento.  09/07 Locale campionamenti fiscali: sostituzione spina.  10/07 Misuratore di portata: verifiche elettriche, misura segnale analogico in uscita, taratura.  17/07 Labirinto e sedimentatore secondario: pulizia.  Carroponte sedimentatore finale: sospensione funzionamento.  20/07 Carroponte sedimentatore finale: ripristino collegamenti elettrici e sostituzione capicorda morsettiera, avvio e verifica corretto funzionamento. |
| SPCD03 | San Pietro di Cadore | Mare | Acque in ingresso: nessuna anomalia.  Acque in uscita: nessuna anomalia. | Impianto disinnescato senza fango biologico.  27/07 Pompa di ricircolo n.2: intervento interruttore termico | Pulizia griglia manuale a ogni visita impianto.  03/07 Misuratore di portata: taratura  10/07 Misuratore di portata: controllo elettrico, misura segnale analogico in uscita.  Pompe di ricircolo: temporizzazione 30’ ON / 30’ OFF per alternanza funzionamento.  14/07 Pompe di ricircolo: pulizia giranti.  20/07 Quadro elettrico: controllo e pulizia  27/07 Pompa di ricircolo n.2: pulizia girante e ripristino corretto funzionamento. |
| SVCD01 | San Vito di Cadore | Ciampes | Acque in ingresso: nessuna anomalia, refluo torbido | 11/06 Filtrococlea: intervento interruttore termico.  18/06 Teleruttore della pompa di lavaggio n.1: guasto.  29/07 Pistoni filtri linea n.2: necessaria regolazione. | Pulizia comparto pretrattamenti e rimozione condense da linea di adduzione aria bisettimanali.  Disidratazione meccanica al bisogno.  03/07 Misuratore di portata: taratura.  08/07 Nastropressa: ottimizzazione dosaggio polielettrolita e installazione pannello protezione schizzi.  09/07 Sonda pH/temperatura: pulizia.  13/07 Misuratore di portata. Controllo elettrico e uscita segnale analogico.  16/07 Pulizie generale nei locali.  21/07 Comparto disidratazione: pulizia.  27/07 Sonda pH/temperatura: pulizia.  28/07 Filtro NK2 e DNK2: preparazione e installazione di guarnizioni e profili di acciaio.  29/07 Filtro NK2 e DNK2: riavvio, verifica della tenuta delle paratoie, avvio ciclo completo di lavaggio.  30/07 Pistone filtro DNK2: controllo e sostituzione di n.1 pistone. |
| SAPD06 | Sappada | Lerpa | Acque in ingresso: nessuna anomalia.  Acque in uscita: nessuna anomalia. | 23/07 Pompe di sollevamento n.1-2-3: intervento interruttore termico.  27-29-30/07 Pompa di ricircolo n.2: intervento interruttore termico. | Pulizia griglia a ogni visita impianto.  02-09-13/07 Pozzetto fanghi di ricircolo: pulizia telescopica.  Linea schiume: pulizia  03/07 Misuratore di portata: taratura  06/07 Ispessitore: spillo acque.  10/07 Misuratore di portata: controllo elettrico e rilevazione segnale analogico in uscita.  Griglia automatica: pulizia elettrovalvola e verifica corretto funzionamento degli ugelli.  17/07 Asporto fanghi con ATB.  20/07 Pulizia locali.  23/07 Pompe di sollevamento n.1-2-3: ripristino funzionamento.  27/07 Pompa di ricircolo n.2: pulizia e ripristino funzionamento.  29/07 Pompa di ricircolo n.2: rimozione in attesa di verifiche |
| FDZD02 | Val di Zoldo | Dont | Acque in ingresso: nessuna anomalia.  Acque in uscita: nessuna anomalia. | Nessun guasto. | Pulizia griglia manuale a ogni visita impianto.  10/07 Misuratore di portata: controllo elettrico e verifica segnale analogico in uscita.  17/07 Misuratore di portata: taratura |
| ZALD04 | Val di Zoldo | Fusine | Acque in ingresso: nessuna anomalia.  Acque in uscita: nessuna anomalia. | Nessun guasto | Controllo generale impianto ad ogni visita.  10/07 Misuratore di portata: controllo elettrico e verifica segnale analogico in uscita.  17/07 Misuratore di portata: taratura |
| FDZD03 | Val di Zoldo | Scussiei | Acque in ingresso: nessuna anomalia.  Acque in uscita: nessuna anomalia. | 15/05 Ingresso: intasamento tubazione e assenza portata. | Pulizia griglia manuale a ogni visita impianto.  Spillo e supero regolare.  10/07 Misuratore di portata: controllo elettrico e verifica segnale analogico in uscita.  15/05 Sturaggio tubazione entrata e ripristino regolare flusso.  17/07 Misuratore di portata: taratura  16/07 Sedimentatore finale: pulizia sfiori. |
| FDZD04 | Val di Zoldo | Soccampo | Acque in ingresso: nessuna anomalia.  Acque in uscita: nessuna anomalia. | Griglia: necessita sostituzione dei pettini necessaria, mancano moltissimi denti di trasporto che causa dispersione di vaglio prima del saccone di raccolta.  30/07 Interruzione alimentazione corrente causa intervento interruttore differenziale. | Controllo e pulizia impianto ad ogni visita.  10/07 Misuratore di portata: controllo elettrico e verifica segnale analogico in uscita.  17/07 Misuratore di portata: taratura  30/07 Ripristino alimentazione elettrica e controllo corretto funzionamento dei comparti. |
| VDCD06 | Valle di Cadore | Terchie | Acque in ingresso: nessuna anomalia.  Acque in uscita: nessuna anomalia. | 24/07 Filtrococlea: intervento interruttore termico.  26/07 PLC: bloccato.  27/07 Filtrococlea: rilevata rumorosità.  29/07 Mancanza alimentazione elettrica del misuratore di portata, sonde. Perdita dato di portata. | Pulizia griglia ad ogni controllo.  02/07 Asporto fanghi con ATB.  Comparto pretrattamenti: pulizia.  Sedimentatore finale: pulizia sfiori e linea schiume.  Pulizie locali di servizio.  03/07 Misuratore di portata: taratura.  10/07 Misuratore di portata: controllo elettrico e misura del segnale analogico in uscita  13/07 Soll.to iniziale: pulizia galleggianti.  24/07 Filtrococlea: rispristino, verifiche elettriche e controllo funzionamento regolare.  27/07 Filtrococlea: controllo generale.  Pozzetto di sollevamento: pulizia elettrolivelli.  26/07 PLC: riavvio e verifica del corretto funzionamento.  29/07 Misuratore di portata e sonde in linea: ripristino del corretto funzionamento. |
| VIGD02 | Vigo di Cadore | Pelos | Acque in ingresso: nessuna anomalia.  Acque in uscita: nessuna anomalia | Piazzale nella zona di fronte al locale quadri: necessario intervento per sistemazione buche  15/07 Comparto disinfezione: rottura tubazione dosaggio peracetico | Pulizia griglia manuale a ogni visita impianto.  01/07 Comparto disinfezione: conferimento acido peracetico.  03/07 Misuratore di portata: taratura.  09/07 Misuratore di portata: controllo elettrico e verifica segnale analogico in uscita.  15/07 Comparto disinfezione: riparazione tubo di dosaggio del peracetico.  Sedimentatore secondario e labirinto: pulizia.  20/07 Quadri elettrici: controllo generale e pulizia.  Verifiche di messa a terra.  28/07 Sedimentatore secondario e labirinto: pulizia  29/07 Comparto disinfezione: fornitura acido peracetico. |