| **Codice impianto** | **Comune** | **Impianto** | **Valutazione delle caratteristiche delle acque in ingresso e in uscita (ingressi anomalie, uscite fuori limite, presenza di schiume o di torbidità nello scarico finale, foaming, rising, bulking etc.) individuazione delle possibili cause attività gestionali poste in essere** | **sintesi dei guasti e/o anomalie avvenute nel periodo attività gestionali poste in essere per limitare le conseguenze agli impianti** | **sintesi delle manutenzioni ordinarie, programmate e straordinarie effettuate attività gestionali poste in essere per ristabilire l’ottimale funzionamento dell’impianto a seguito di fermi parziali o totali** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PDAD03 | Alpago | Paludi | Acque in ingresso: nessuna anomalia  Acque in uscita: nessuna anomalia | 07/08 Vasca di denitrificazione, mixer n.1: intervento interruttore termico.  10/08 Soffiante n.2: rottura cinghie di trasmissione.  12/08 Vasca di denitrificazione, mixer n.1: intervento interruttore termico.  19/08 Pompa di sollevamento acque reflue PM1C: intervento interruttore termico.  21/08 Comparto pretrattamenti, nastropressa: blocco ripetuto causa intervento sensore anti-sbandamento teli. | Pulizie varie nel corso del mese; supero fanghi e spillo regolare; disidratazione al bisogno. Pulizia dei pretrattamenti ad ogni visita. Tubazione di adduzione aria in OX: sfiato condensa settimanale.  04/08 Pozzetto di ricircolo fanghi: pulizia telescopica.  Pompa di ricircolo, copertura isolante: ripristino.  Sedimentatore secondario: pulizia sfiori.  Labirinto: pulizia.  05/08 Pozzetto di ricircolo fanghi: pulizia telescopica.  07/08 Pozzetto di ricircolo fanghi: pulizia telescopica e galleggianti.  Vasca di denitrificazione, mixer n.1: pulizia elica e ripristino corretto funzionamento.  04/08 Pozzetto di ricircolo fanghi: pulizia telescopica.  10/08 Soffiante n.2: sostituzione cinghie di trasmissione e ripristino corretto funzionamento.  Gruppo elettrogeno: test avvio.  12/08 Vasca di denitrificazione, mixer n.1: pulizia elica, sospeso funzionamento in attesa di verifiche elettriche.  Comparto disidratazione, nastropressa: sostituzione olio pneumatico, lubrificazione pistoni.  Sedimentatore finale: pulizia sfiori.  Labirinto: pulizia.  14/08 Labirinto: pulizia.  17/08 Pozzetto di ricircolo fanghi: pulizia telescopica.  18/08 Pozzetto soll.to bottini: pulizia galleggianti.  19/08 Pompa di sollevamento acque reflue PM1C: ripristino corretto funzionamento.  20/08 Pozzetto di ricircolo fanghi: pulizia telescopica.  25/08 Comparto disidratazione: riposizionamento teli e verifica del corretto funzionamento.  25/08 Pozzetto di ricircolo fanghi: pulizia telescopica.  26/08 Vasca di denitrificazione, mixer n.1: verifiche elettriche, pulizia morsettiera e rimozione contatto che causava dispersione elettrica, ripristino corretto funzionamento.  27/08 Comparto pretrattamenti: pulizia.  QE: pulizia.  Misuratore di portata: reset su PLC.  28/08 Pozzetto di ricircolo fanghi: pulizia telescopica.  Sfalcio erba.  31/08 Pozzetto di ricircolo fanghi: pulizia telescopica. |
| AURD01 | Auronzo di Cadore | Misurina | Acque in ingresso: nessuna anomalia.  Acque in uscita: nessuna anomalia. | Impianto disinnescato senza fango biologico.  Recinzione abbattuta dal manto nevoso. | Pulizia griglia manuale ad ogni visita. |
| AURD02 | Auronzo di Cadore | Tarlisse | Acque in ingresso: nessuna anomalia, portate regolari.  Acque in uscita nessuna anomalia. | 17/08 Soffiante SF109: rottura cinghie di trasmissione  26/08 Pompa dosatrice acido peracetico: portata assente causa rottura pescante. | Grigliatura: pulizia ad ogni visita all’impianto;  03/08 Comparto pretrattamenti: pulizia griglie, asporto limo e sabbia.  07/08. Pompa di ricircolo PCS119: rimossa dal suo alloggiamento e posizionata su alloggiamento di PCS117.  Supero fango ox.  10/08 Comparto pretrattamenti: pulizia griglie.  14/08 Pozzetto di ricircolo fanghi: pulizia telescopica.  17/08 Soffiante SF109: sostituzione cinghie di trasmissione.  Sedimentatore finale: pulizia sfiori canala.  18/08 Pozzetto di ricircolo fanghi: pulizia telescopica.  24/08 Comparto disinfezione: fornitura acido peracetico.  25/08 Pozzetto di ricircolo fanghi: pulizia telescopica.  26/08 Pompa dosatrice acido peracetico: riparazione pescante e ripristino corretto funzionamento.  31/08 Comparto pretrattamenti: pulizia griglie. |
| BELD08 | Belluno | Giazzoi | Acqua in ingresso: valori in linea con liquami fognari  Acqua in uscita: non vi sono fuori limite tuttavia vi è uno scarso abbattimento degli inquinanti | Misuratore di portata: assente.  Impianto in funzione con poco fango biologico e sistema di fornitura aria parzialmente guasto | Pulizie varie a ogni visita. |
| BELD09 | Belluno | Levego-Sagrogna | Acque in ingresso: nessuna segnalazione  Acque in uscita: nessuna anomalia. | 05/08 Pompa di sollevamento n.2: intasata. | Pulizia griglia ingresso ad ogni visita. Spillo acqua da ispessitore e supero fanghi al bisogno. Pulizia comparto pretrattamenti e sedimentatore secondario con frequenza minima settimanale  05/08 Pozzetto di sollevamento iniziale: pulizia galleggianti.  Pompa soll.to n.2: pulizia, accoppiamento e avvio, verifica regolare funzionamento.  24/08 Sfalcio erba |
| BELD10 | Belluno | Marisiga | Acque in ingresso: non ci sono notate anomalie  Acque in uscita: nessuna anomalia | 07/08 Impianto elettrico generale: interruzione fornitura elettricità per stacco ENEL ore 8-8.15.  17/08 Pre-ispessitore, motoriduttore del ponte a picchetti: rumorosità sospetta. | Controllo e gestione impianto, pulizia griglia, disidratazione fanghi.  Soffiante principale: lubrificazione bisettimanale parti meccaniche.  Pulizia settimanali: sonde OSCAR vasca di ossidazione, vari galleggianti, ugelli filtro coclea, ugelli pulizia teli nastropressa.  07/08 Ripristino delle utenze e verifica del corretto funzionamento dei comparti.  17/08 Pre-ispessitore, motoriduttore del ponte a picchetti: spegnimento temporaneo in attesa di verifiche.  18/08 Pre-ispessitore, motoriduttore del ponte a picchetti: lubrificazione parti meccaniche e riavvio, verifica corretto funzionamento.  19/08 Centralina OSCAR: verifica calibrazione sonde e correzione della misura con matrice reale. |
| BELD12 | Belluno | Pittanzelle | Acque in ingresso: nessuna anomalia.  Acque in uscita: nessuna anomalia. | 07/08 Griglia automatica: intervento interruttore termico.  17/08 Sedimentatore finale: alto livello liquido nella canaletta causa intasamento parziale dell’uscita. | Pulizia griglia manuale a ogni visita impianto. Gestione fanghi di supero. Sedimentatore finale: pulizia settimanale del profilo Thomson e della canaletta.  05/08 Sedimentatore secondario: pulizia sfiori.  Compattatore vaglio: pulizia.  Vasca di denitrificazione, mixer: pulizia elica.  07/08 Griglia automatica: ripristino e verifica corretto funzionamento  10/08 Sedimentatore secondario: pulizia sfiori.  Compattatore vaglio: pulizia.  Vasca di denitrificazione, mixer: pulizia elica  13/08 Linea fornitura aria compressa: sfiato condense.  19/08 Linea fornitura aria compressa: sfiato condense.  Comparto di disinfezione, compressore di servizio: controllo livello olio.  Comparto di disinfezione, impianto UV: pulizia valvole e lampade.  Sedimentatore secondario: pulizia e sturaggio condotta di scarico.  26/08 Compattatore vaglio: pulizia.  Linea fornitura aria compressa: sfiato condense  28/08 Comparto di disinfezione, impianto UV: pulizia lampade. |
| BELD17 | Belluno | Visome | Acque in ingresso: nessuna anomalia:  Acque in uscita: nessuna anomalia. | L’impianto a biodischi non ha possibilità di fare regolazioni per migliorare l’efficienza depurativa.  13/08 Fermo impianto a causa di intervento dell’interruttore differenziale a causa di sbalzo di tensione ENEL.  31/08 Fermo impianto a causa di intervento dell’interruttore differenziale a causa di sbalzo di tensione ENEL. | Pulizia griglia ad ogni visita.  Sedimentatore finale: pulizia profilo Thomson con frequenza settimanale.  13/08 Riavvio impianto e verifica del corretto funzionamento dei comparti.  19/08 Sfalcio erba.  27/08 Pozzetto soll.to iniziale: pulizia galleggianti.  31/08 Riavvio impianto e verifica del corretto funzionamento dei comparti. |
| CALD01 | Calalzo di Cadore | Col dei Cai | Acque in ingresso: nessuna anomalia.  Acque in uscita: nessuna anomalia. | Presenza sabbie a monte della grigliatura. | Pulizia e controllo generale ad ogni visita.  Disidratazione fanghi al bisogno  07/08 Vasca denitrificazione, mixer: pulizia elica.  10/08 Soffiante: controllo livello olio e cinghie.  14/08 Vasca denitrificazione, mixer: pulizia elica.  18/08 Pozzetto fanghi di ricircolo: pulizia elettrolivelli  Soffiante: controllo livello olio e cinghie.  20/08 Comparto disidratazione fanghi, pompa dosatrice polielettrolita: manutenzione generale. |
| CORD01 | Cortina D'Ampezzo | Pian De Ra Spines | Acque in ingresso: torbida maleodorante.  Acque in uscita: nessuna anomalia, limpido. | 03/08 Allarme bassa pressione su linea aria servizi valvole/pistoni.  06/08 Valvola linea acqua tecnica DB\_VA2304 in discordanza.  Valvola linea acqua tecnica DF\_VA2101: perdita d’aria.  Valvola linea acqua tecnica DB\_VA2207: perdita d’aria  10/08 Valvola alimentazione aria lavaggio DB2207: perdita aria.  14/08 Computer PLC: bloccato  17/08 Computer PLC: mancata registrazione portate.  Pompa di sollevamento acque grezze: intervento interruttore termico.  Valvola acqua tecnica DB\_VA2304 in discordanza, blocco lavaggi. | Pulizia pretrattamenti con cadenza settimanale.  Sistema di adduzione aria: scarico condense con cadenza bisettimanale.  03/08 Essiccatore aria servizi valvole/pistoni: installazione e ripristino funzionamento.  Linea aria servizi valvole/pistoni: scarico condense.  05/08 Linea aria servizi valvole/pistoni, riduttore di pressione: manutenzione, lubrificazione, sostituzione raccordi e regolatore di pressione.  Ripristino controllo automatico del processo con PLC, verifica del corretto funzionamento.  06/08 Ciclo lavaggi: impostazione intervallo di 48 h.  10/08 Pompa acque fangose: installazione e verifiche elettromeccaniche, avvio e controllo corretto funzionamento.  Valvola alimentazione aria lavaggio DB2207: sostituzione o-ring  Valvole acqua tecnica DB\_VA1104, DB\_VA2104, DB\_VA2204, DB\_VA2304: verifica del corretto funzionamento.  11/08 Pozzetto di sollevamento acque grezze: pulizia elettrolivelli.  14/08 Computer PLC: riavvio con opzioni avanzate.  17/08 Pompa di sollevamento acque grezze: avvio e verifica del corretto funzionamento  Valvola acqua tecnica DB\_VA2304: ripristino corretto funzionamento.  25/08 Pozzetto di sollevamento acque grezze: pulizia elettrolivelli. |
| DOMD01 | Domegge di Cadore | Piani di Vallesella | Acque in ingresso: nessuna anomalia.  Acque in uscita: nessuna anomalia. | 18/08 Vasca di denitrificazione, mixer n.2: rottura cavo di acciaio  26/08 Vasca di denitrificazione, mixer n.2: rottura cavo di acciaio e catena di sicurezza. Mixer bloccato (immerso) su palo precedentemente danneggiato. | Pulizia griglia a ogni visita.  Frequente pulizia dell’elica del mixer e della girante della pompa per trasferimento fanghi da vasca di denitrificazione a vasca di ossidazione.  Disidratazione al bisogno.  05/08 Vasca denitrificazione, mixer: pulizia eliche.  18/08 Vasca di denitrificazione, mixer n.2: ripristino cavo di acciaio.  24/08 Fornitura acido peracetico.  26/08 Vasca di denitrificazione, mixer n.2: spegnimento.  31/08 Vasca di denitrificazione: posizionato pompa portatile per rilanciare fango in vasca di ossidazione. |
| LOND01 | Longarone | Capoluogo | Acque in ingresso: valori nella norma.  Acque in uscita: valori nella norma. | 20/07 Pompa carroponte sedimentatore finale: intervento interruttore termico. | Pulizie varie e controllo impianto ad ogni visita.  Regolare pulizia dei pretrattamenti, spillo acque madri dall’ispessitore e supero fanghi. Asporto fanghi al bisogno  05/08 Misuratore di portata: inversione cavi e misura segnale analogico uscita x ARPAV. Verifica del corretto funzionamento con tecnici ARPAV.  Asporto vaglio  06/08 Sedimentatore finale: pulizia profilo Thomson e canaletta.  Pulizia locale comparto pretrattamenti.  10/08 Sedimentatore finale: pulizia profilo Thomson e canaletta.  12/08 Sistema di adduzione aria: sfiato condense.  Sonde in linea: controllo taratura e pulizia.  14/08 Sedimentatore finale: pulizia profilo Thomson e canaletta.  19/08 Sedimentatore finale: pulizia profilo Thomson e canaletta.  25/08 Soffiante per processo biologico CR03: controllo livello olio, cinghie, misura degli assorbimenti nella norma, verifica depressione in aspirazione e pressione di mandata, pulizia filtro.  28/08 Sfalcio erba.  Svuotamento vasca flocculazione con pompa portatile.  31/08 Sedimentatore finale: pulizia profilo Thomson e canaletta.  Comparto pretrattamenti: pulizia generale. |
| CASD02 | Longarone | Codissago | Acque in ingresso: nessuna anomalia.  Acque in uscita: nessuna anomalia | Griglia automatica necessita di manutenzione straordinaria attualmente quasi inservibile.  03-04/08 Fermo impianto causa sbalzo di tensione ENEL.  27/08 Pompa soll.to iniziale n.2: intervento interruttore termico. | Controllo funzionamento griglia automatica ogni visita.  03-04/08 Riavvio impianto e verifica corretto funzionamento di tutti i comparti.  06/08 Ingresso e pozzetto sollevamento inziale: pulizia.  27/08 Pompa soll.to iniziale n.2: pulizia girante e ripristino corretto funzionamento. |
| LOND03 | Longarone | Dogna | Acque in ingresso: nessuna anomalia  Acque in uscita: non c’è uscita | Non è installato misuratore di portata. | Pulizie varie a ogni visita.  Pulizia settimanale comparto pretrattamenti. |
| LOND04 | Longarone | Fortogna | Acque in ingresso: nessuna anomalia  Acque in uscita: nessuna anomalia. | Fuoriuscita di parte del refluo, da condotta interrata, in occasione di intense piogge | Pulizie varie a ogni visita.  27-28/08 Sfalcio erba. |
| CASD04 | Longarone | Podenzoi | Acque in ingresso: valore di carico in ingresso elevato tipico di fognatura corta  Acque in uscita: valori allo scarico variabili a causa di impianto con scarsa presenza di fango. | 03-19-31/08 QE generale: scatto interruttore differenziale causa sbalzo di tensione linea ENEL. | Pulizie varie a ogni visita.  03/08 Ripristino alimentazione elettrica e verifica funzionamento di tutti i comparti di trattamento.  Sezionatore soffiante: sostituzione  19-31/08 Ripristino alimentazione elettrica e verifica funzionamento di tutti i comparti di trattamento. |
| LOND09 | Longarone | Provagna | Acque in ingresso: valori elevati di carico biologico a causa di fognatura corta non si ha evidenza della portata in arrivo  Acque in uscita: nessuna anomalia. | 05/08 QE generale: scatto interruttore differenziale causa sbalzo di tensione linea ENEL. | Pulizie varie a ogni visita impianto.  05/08 Ripristino alimentazione elettrica e verifica funzionamento di tutti i comparti di trattamento.  12/08 Sfalcio erba |
| LOND12 | Longarone | Villanova | Acque in ingresso: nessuna anomalia:  Acque in uscita: nessuna anomalia | 24/08 Misuratore di portata: anomalia funzionamento. | Pulizie varie a ogni visita.  Supero fanghi al bisogno.  06/08 Comparto pretrattamenti, griglia: pulizia e rimozione rastrello per riparazione ditta esterna, configurazione bypass griglia, pulizia corpo griglia e manufatto in calcestruzzo.  07/08 Comparto pretrattamenti, griglia: ripristino rastrello e verifica corretto funzionamento.  24/08 Misurator di portata: ripristino corretto funzionamento.  31/08 Sfalcio erba. |
| LORD01 | Lorenzago di Cadore | Avado | Acque in ingresso: nessuna anomalia.  Acque in uscita: nessuna anomalia. | Nessun guasto. | Pulizia griglia manuale a ogni visita impianto.  10/08 Area esterna: sfalcio e pulizia.  19/08 Soffiante: controllo livello olio e tensione cinghie.  Vasca denitrificazione, mixer: pulizia elica.  24/08 Fornitura acido peracetico. |
| LOZD01 | Lozzo di Cadore | Pradelle | Acque in ingresso: nessuna anomalia.  Acque in uscita: nessuna anomalia. | Nessun guasto | Pulizia griglia manuale a ogni visita impianto.  Mixer in vasca di denitrificazione: pulizia settimanale elica.  20/08 Soffiante: controllo livello olio e tensione cinghie.  Vasca denitrificazione, mixer: pulizia elica.  28/08 Asporto fanghi. |
| LOZD02 | Lozzo di Cadore | Sant'Anna | Acque in ingresso: nessuna anomalia.  Acque in uscita: nessuna anomalia. | Misuratore di portata: assente.  Impianto privo di fango biologico. | Pulizia griglia manuale ad ogni visita impianto. |
| PERD02 | Perarolo di Cadore | S.Anna | Acque in ingresso: nessuna anomalia.  Acque in uscita: nessuna anomalia. | Impianto privo di fango biologico. | Pulizia griglia manuale ad ogni visita.  14/08 Soffiante: controllo livello olio e tensione cinghie.  19/08 Sfalcio erba. |
| PDCD01 | Pieve di Cadore | Sottocastello | Acque in ingresso: nessuna anomalia.  Acque in uscita: nessuna anomalia | 11/08 Sedimentatore secondario, carroponte: blocco a causa guasto ruota posteriore | Pulizia griglia manuale a ogni visita impianto.  05/08 Asporto residui di vagliatura.  13/08 Sedimentatore secondario, carroponte: sostituzione ruota e ripristino corretto funzionamento.  14/08 Vasca di denitrificazione, mixer n. 1 e n.2: pulizia eliche.  17/08 Asporto fanghi.  24/08 Conferimento acido peracetico.  31/08 Vasca di denitrificazione, mixer n. 1: pulizia elica e verifiche elettriche. |
| PNAD03 | Ponte nelle Alpi | La Nà | Acque in ingresso: nessuna anomalia portate regolari.  Acque in uscita: nessuna anomalia | Nessun guasto. | Pulizia griglia manuale a ogni visita impianto e sostituzione accumulo vaglio al bisogno. Pulizia del sedimentatore secondario e linea raccolta schiume quando necessario.  Ispessitore fango: gestione regolare con spillamento surnatanti e riempimento con fanghi di supero. Disidratazione al bisogno.  05/08 Pompe di sollevamento iniziale: scambio, P1 ON, P2 OFF.  12/08 Labirinto: pulizia.  Asporto sabbie.  14/08 Pompe di sollevamento iniziale: scambio, P1 OFF, P2 ON.  19/08 Vasca di ossidazione: pulizia stramazzo. |
| SPCD03 | San Pietro di Cadore | Mare | Acque in ingresso: nessuna anomalia.  Acque in uscita: nessuna anomalia. | Impianto disinnescato senza fango biologico. | Pulizia griglia manuale a ogni visita impianto.  04/08 Pompa di ricircolo n.2: verifiche elettromeccaniche.  17/08 Sedimentatore secondario: pulizia sfiori.  18/08 Sfalcio erba.  31/08 Sedimentatore secondario: pulizia sfiori. |
| SVCD01 | San Vito di Cadore | Ciampes | Acque in ingresso: nessuna anomalia, refluo torbido | 06/08 Lavaggi biofiltri bloccati a causa di riavvio inatteso del PLC.  12/08 Valvola linea lavaggi SG2: anomalia comando da PLC. | Pulizia comparto pretrattamenti e rimozione condense da linea di adduzione aria bisettimanali.  Supero fanghi e disidratazione meccanica al bisogno.  06/08 Lavaggi biofiltri denitrificazione: impostazione modalità BUMP con intervallo di 24 ore.  Lavaggi biofiltri nitrificazione: impostazione intervallo di 72 ore  Pompe di carico al partitore: scambio pompa M16 con pompa M18, avvio pompa M17 solo in aiuto  10/08 Pompa lavaggio n.2: sostituzione teleruttore  12/08 Sistema di rifasamento: sostituzione condensatori.  Avvio lavaggi in modalità BUMP.  Valvola linea lavaggi SG2: ripristino corretto funzionamento.  13/08 Comparto disidratazione, poli-preparatore: svuotamento, pulizia e preparazione nuova soluzione.  18/08 Sonda pH/temperatura: pulizia. |
| SAPD06 | Sappada | Lerpa | Acque in ingresso: nessuna anomalia.  Acque in uscita: nessuna anomalia. | 03/08 Pompa di ricircolo n.2: guasta causa mancato isolamento avvolgimenti del motore elettrico.  11/08 Pompa di sollevamento iniziale n.2: intervento interruttore termico. | Pulizia griglia a ogni visita impianto.  03/08 Pompe di ricircolo fanghi: controlli elettromeccanici e avvio pompa di riserva.  07/08 Lampada neon: sostituzione reattore.  11/08 Pozzetto di sollevamento iniziale: pulizia e riallineamento galleggianti.  Pompa di sollevamento n.2: ripristino e verifica del corretto funzionamento.  14/08 Vasca di denitrificazione, mixer: pulizia elica.  Sedimentatore secondario, scum box: pulizia.  Pozzetto fanghi di ricircolo: pulizia telescopica  Soffianti: controllo livello olio.  17/08 Sfalcio erba.  Comparto pretrattamenti, filtrococlea: pulizia ugelli.  31/08 Comparto pretrattamenti, filtrococlea: pulizia ugelli. |
| FDZD02 | Val di Zoldo | Dont | Acque in ingresso: nessuna anomalia.  Acque in uscita: nessuna anomalia. | Nessun guasto | Pulizia griglia manuale a ogni visita impianto.  06/08 Ingresso e dissabbiatore: pulizia.  20/08 Sfalcio erba. |
| ZALD04 | Val di Zoldo | Fusine | Acque in ingresso: nessuna anomalia.  Acque in uscita: nessuna anomalia. | Nessun guasto | Controllo generale impianto ad ogni visita. |
| FDZD03 | Val di Zoldo | Scussiei | Acque in ingresso: nessuna anomalia.  Acque in uscita: nessuna anomalia. | Nessun guasto. | Pulizia griglia manuale a ogni visita impianto.  Spillo e supero regolare.  06/08 Comparto pretrattamenti: pulizie. |
| FDZD04 | Val di Zoldo | Soccampo | Acque in ingresso: nessuna anomalia.  Acque in uscita: nessuna anomalia. | Griglia: necessita sostituzione dei pettini necessaria, mancano moltissimi denti di trasporto che causa dispersione di vaglio prima del saccone di raccolta. | Controllo e pulizia impianto ad ogni visita.  06/08 Ingresso e dissabbiatore: pulizie e asporto.  2808 Sedimentatore secondario: pulizia sfiori.  Comparto pretrattamenti: pulizia generale. |
| VDCD06 | Valle di Cadore | Terchie | Acque in ingresso: nessuna anomalia.  Acque in uscita: nessuna anomalia. | 17/08 Interruzione fornitura acqua di rete.  28/08 Sedimentatore finale, elettrovalvola a servizio della pompa schiume: bloccata in posizione aperta. | Pulizia griglia ad ogni controllo. Spillo da ispessitore fanghi e supero fanghi al bisogno.  03/08: Eseguita manutenzione programmata da squadra Siderpol sui seguenti equipaggiamenti: pompa acque madri ispessitore fanghi, ponte va e vieni sedimentatore finale e relativa motorizzazione, soffiante ox n.1 e n.2, sedimentazione finale pompa schiume, comparto pretrattamenti filtrococlea.  04/08 Sedimentatore finale: pulizia sfiori e linea schiume.  Locali di servizio: pulizia.  07/08 Sonde in linea: pulizia.  10/08 Tubazione di adduzione aria in OX: sfiato condensa.  17/08 Comparto pretrattamenti, filtrococlea: spenta temporaneamente.  Sedimentatore finale, pompa schiume: spenta temporaneamente.  19/08 Asporto fanghi con ATB.  Sedimentatore finale: installazione pompa volante per pulizia canaletta schiume.21/08 Soffianti: scambio N.1 con N.2.  25/08 Ripristino fornitura acqua di rete.  Sedimentatore finale: spegnimento e rimozione pompa volante per pulizia canaletta schiume.  Comparto pretrattamenti, filtrococlea: avvio e verifica corretto funzionamento.  Sedimentatore finale, pompa schiume: avvio e verifica corretto funzionamento.  28/08 Sedimentatore finale: pulizia sfiori e linea schiume.  Sedimentatore finale, elettrovalvola a servizio della pompa schiume: pulizia e ripristino corretto funzionamento. |
| VIGD02 | Vigo di Cadore | Pelos | Acque in ingresso: nessuna anomalia.  Acque in uscita: nessuna anomalia | Piazzale nella zona di fronte al locale quadri: necessario intervento per sistemazione buche.  21/08 Sedimentatore secondario settore C, pompa di ricircolo n.2: guasta causa mancato isolamento avvolgimenti del motore elettrico. | Pulizia griglia manuale a ogni visita impianto.  14/08 Sedimentatore secondario e labirinto: pulizia.  17/08 Sedimentatori secondari: sostituzione deviatore acqua degli spruzzini.  21/08 Sedimentatore secondario settore C: pompa di ricircolo n.2; verifiche elettromeccaniche e rimozione.  24/08 Comparto disinfezione: fornitura acido peracetico. |