## TIPO INTERVENTO
TIPO INTERVENTO | CODIFICA
MANUTENZIONE ORDINARIA | MO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA | MS
SEGNALAZIONE GUASTO |  | SG
RIPARAZIONE GUASTO SUL LUOGO |  | RG
RIPARAZIONE INVIO OFFICINA |  | RI
RIPARAZIONE RICEZIONE DA OFFICINA |  | RR
RIPARAZIONE CON SOSTITUZIONE NUOVO |  | RN
RIPARAZIONE CON SOSTITUZIONE USATO |  | RU
SOPRALLUOGO PER TIPO INTERVENTO RIPARAZIONE |  | SP
PREVENTIVO PER RIPARAZIONE |  | PR
SMONTAGGIO APPARECCCHIATURA |  | AS
RIMONTAGGIO APPARECCHIATURA |  | AR

## FREQUENZA OPERATORI
Classe impianto |  |  |  | frequenza minima visite per figura professionale
|  |  |  | Tecnici Responsabili |  | Tecnici Specializzati |  |  | Operai
minore 499 A.E. |  |  |  | quindicinale |  | quindicinale |  |  | settimanale
fra 500 A.E. e 1.999 A.E. |  |  |  | settimanale |  | settimanale |  |  | settimanale
fra 2.000 A.E. e 9.999 A.E. (*) |  |  |  | settimanale |  | settimanale |  |  | bisettimanale
maggiore di 10.000 A.E., impianti con disidratazione meccanica dei fanghi (**) |  |  |  | bisettimanale |  | settimanale |  |  | trisettimanale
impianti di trattamento rifiuti e di particolare complessità impiantistica (***) |  |  |  | bisettimanale |  | settimanale |  |  | trisettimanale
Sede operativa |  |  |  | bisettimanale |  | settimanale |  |  | trisettimanale
(*) compreso impianto MBR di Lamon - Ronche (**) Auronzo - Tarlisse, Calalzo di Cadore - Col dei Cai, Domegge di Cadore - Pian di Vallesella, Fonzaso - Fenadora, Santa Giustina - Formegan, La Valle Agordina - Le Campe, Sappada - Lerpa (***) Impianti di trattamento rifiuti: Ponte nelle Alpi - La Nà, Alpago - Paludi; impianti con particolare complessità impiantistica: Cortina - Soccol, San Vito - Ciampes
VASCHE IMHOFF
Classe impianto |  | frequenza minima visite per figura professionale
|  | Tecnici Responsabili |  |  | Tecnico Specializzato |  | Operai
minore 499 A.E. e vasche di decantazione |  | trimestrale |  |  | - |  | mensile
maggiore di 499 AE. e impianti in comuni a forte fluttuazione stagionale (*) |  | trimestrale |  |  | - |  | mensile (da febbraio a maggio e da ottobre a novembre) quindicinale (rimanente periodo)
fra 2.000 A.E. e 9.999 A.E. |  | trimestrale |  |  | - |  | quindicinale
(*) Cortina d'Ampezzo, Val di Zoldo, Santo Stefano di Cadore, Comelico Superiore, Falcade, San Vito di Cadore, San Pietro di Cadore, Sovramonte, Tambre, Sappada, Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore, Alleghe, Canale d’Agordo, Voltago Agordino, Borca di Cadore, Selva di Cadore, Danta di Cadore, Colle Santa Lucia
SOLLEVAMENTI
frequenza minima visite per figura professionale
| Tecnici Responsabili |  | Tecnico Specializzato |  |  |  | Operai
Sollevamenti | mensile |  | quindicinale |  |  |  | settimanale
SFIORATORI IN LINEA
frequenza minima visite per figura professionale
| Tecnici Responsabili |  | Tecnico Specializzato |  |  |  |  | Operai
Sfioratori | - |  | - |  |  |  |  | mensile

## CONDUZIONE ORDINARIA
ORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE | DP00 | Controllo generale
ORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE | DP01 | Pulizia continua dell'area coperta e/o scoperta degli impianti, di tutti i suoi manufatti (pozzetti, cunicoli, canalette, scale, passerelle, eccetera, di tutti i suoi fabbricati (locali tecnici, locali uso ufficio, servizi igienici, serramenti, finestre, eccetera, delle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche, dello sfioratore a monte degli impianti (anche se ubicato all’esterno dell’area recintata o di pertinenza e delle attrezzature compreso l’onere della raccolta del materiale di risulta e loro smaltimento.
ORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE | DP02 | Taglio dell’erba a prato dell’area di pertinenza degli impianti per garantire le condizioni di sicurezza e il decoro degli impianti e comunque affinché, in tutto ( centimetri nelle zone di accesso agli impianti e nelle zone di passaggio per l’accesso ai manufatti. l’arco dell’anno, l’altezza dell’erba non raggiunga un’altezza maggiore a cinquanta ( centimetri e non maggiore a venti
ORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE | DP03 | Potatura delle siepi, dei cespugli, degli alberi e delle altre varietà arboree, presenti sull’area di pertinenza degli impianti ogni qualvolta si renda necessaria al fine di garantire una agevole viabilità all’interno degli impianti. Sono da ritenersi a carico della DONDI anche l’eliminazione di eventuali arbusti, rampicanti o infestanti che invadano le recinzioni nonché eventuali rami
ORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE | DP04 | Sgombero della neve all’interno dell’area di pertinenza degli impianti in grado di rendere ogni comparto accessibile e controllabile; ciò anche in occasione di accumuli nevosi eccezionali. Ove necessario lo sgombero della neve dovrà avvenire anche dalle falde dei tetti degli impianti al fine di non comprometterne l’integrità strutturale nel rispetto delle norme antinfortunistiche. Eventuali situazioni ritenute critiche dovranno essere immediatamente portate all’attenzione del BIM GSP al fine di individuare idonee misure di risoluzione.
ORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE | DP05 | Sgelamento di qualsiasi condotta sia aree che sotterrane presenti all’interno degli impianti al fine di prevenire riduzione del funzionamento dell’impianto o rotture.
ORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE | DP06 | Pulizia a cadenza gestionale, e ogni qualvolta richiesto dal Tecnico Resp., delle griglie e delle paratoie, con raccolta del vaglio in appositi big bag; ciò anche a seguito del verificarsi di eventi eccezionali quali, ad esempio, dell’arrivo all’impianto di acque reflue non assimilabili a quelle urbane o di intense precipitazioni piovose.
ORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE | DP07 | Pulizia ed espurgo dei comparti di pretrattamento (dissabbiatura e disoleatura con raccolta delle sabbie, delle sostanze grasse e dei solidi galleggianti; ciò anche a seguito del verificarsi di eventi eccezionali quali, ad esempio, dell’arrivo all’impianto di acque reflue non assimilabili a quelle urbane o di intense precipitazioni piovose.
ORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE | DP08 | Scorrimento della ruota traente e di quella di folle.
ORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE | DP09 | Coordinamento ed assistenza al personale incaricato del servizio di spurgo, per tutto il tempo necessario al completamento dell’intervento, alle operazioni di asporto dei liquami, dei fanghi di supero prodotti, ed alla pulizia degli eventuali comparti di pretrattamento (dissabbiatura e disoleatura con raccolta delle sabbie, delle sostanze grasse, dei solidi galleggianti e del vaglio a norma di legge.
ORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE | DP10 | Disidratazione meccanica dei fanghi, ogni qualvolta necessiti, compresi gli oneri del caricamento dei fanghi disidratati e distribuzione in appositi cassoni con la finalità di ottenere un riempimento omogeneo e al massimo della capacità consentita. Accurata pulizia delle apparecchiature e dei relativi accessori (stazione preparazione polielettrolita, pompa fanghi, nastro trasportatore, ecc. al termine di ogni operazione di disidratazione.
ORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE | DP11 | Preparazione delle eventuali soluzioni dei reagenti chimici da utilizzare sia nei processi depurativi che per la disidratazione dei fanghi, compresa la manutenzione ordinaria delle relative apparecchiature elettromeccaniche.
ORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE | DP12 | Scarico condensa compressori di servizio e soffianti volumetriche vasca ossidazione.
ORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE | DP13 | Pulizia almeno settimanale degli agitatori e mixer e ogni qualvolta richiesto dal Tecnico Resp..
ORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE | DP14 | Costante lubrificazione, ingrassaggio, manutenzione e messa a punto delle apparecchiature elettromeccaniche e delle loro parti maggiormente sottoposte a sforzo meccanico (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: carroponti, nastropresse, centrifughe, griglie automatiche, coclee e nastri trasportatori; sono comprese le attività di smontaggio, di movimentazione, di pulizia e l’installazione ed avviamento a fine manutenzione.
ORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE | DP15 | Assistenza in caso di interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti effettuati da personale del BIM GSP o da esso incaricato.
ORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE | DP16 | Controllo delle tubazioni di scarico, fino al corpo idrico ricettore, e del punto di scarico, almeno una volta ogni sei mesi e ogni qualvolta richiesto dal Tecnico Resp.; compresa il coordinamento e assistenza all’eventuale pulizia effettuata dal personale incaricato del servizio di spurgo
ORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE | DP17 | Verifica del perfetto stato di funzionalità, efficienza e pulizia degli impianti elettrici (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: apparecchiature, quadri, cavi, organi di comando e controllo, impianti di messa a terra, galleggianti di comando con cadenza almeno mensile e ogni qualvolta richiesto dal Tecnico Resp..
ORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE | DP18 | Riattivazione, a perfetta regola d’arte, della funzionalità degli impianti a seguito dell’interruzione di erogazione dell’energia elettrica.
ORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE | DP19 | Mantenimento in perfetto stato di funzionalità, efficienza, pulizia e taratura degli strumenti di controllo, regolazione e misura presenti negli impianti (misuratori di portata, sonde O, NH, SST, NO etc..
ORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE | DP20 | Analisi a cadenza gestionale dei parametri pH, Redox, Conducibilità e temperatura in ingresso e allo scarico dell’impianto.
ORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE | DP21 | Adozione di tutte le misure gestionali finalizzate al corretto, efficace ed efficiente funzionamento dell’impianto di depurazione, al trattamento di tutto il refluo in ingresso. Si intende compreso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: la regolazione del carico idraulico, la gestione dei fanghi, le regolazioni funzionale delle apparecchiature elettromeccaniche, la gestione del trattamento dei rifiuti.
ORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE | DP22 | Verifica bisettimanale e ogni qualvolta richiesto dal Tecnico Resp. del volume dei fanghi, in ossidazione e ricircolo, con cono imhoff a trenta minuti.
ORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE | DP23 | Campionamento, registrazione delle misure in campo, redazione del verbale di campionamento e trasporto refrigerato nel luogo stabilito dal BIM GSP nelle frequenze e nei modi previsti dal presente Capitolato, dalla normativa, dalle autorizzazioni allo scarico, dalla norma tecnica.
ORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE | DP24 | Compilazione ad ogni visita gestionale dei registi di manutenzione, registrazione e all’occorrenza di carico e scarico.
ORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE | DP25 | Trascrizione, sul quaderno di registrazione, dei parametri dei certificati analitici.
ORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE | DP26 | Rilievo delle ore di funzionamento delle apparecchiature elettromeccaniche e delle attività manutentive effettuate.
ORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE | DP27 | Lettura e trascrizione a registro dei consumi Enel.
ORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE | DP28 | Controllo delle scadenze di revisione semestrale, consegna e ritiro (presso la società convenzionata con il BIM GSP/RUP, e ricollocazione presso il rispettivo luogo di appartenenza, degli estintori installati in tutti gli impianti di depurazione. È onere del BIM GSP la revisione e/o il riempimento degli estintori.
ORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE | DP29 | Mantenimento in perfetto stato d’efficienza e funzionalità del cancello e della recinzione.
ORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE | DP30 | Adozione di tutte le misure atte ad eliminare eventuali presenze di topi od altri animali nocivi effettuando le necessarie derattizzazioni o disinfestazioni.
ORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE | DP31 | Carico e trasporto dei rifiuti prodotti dal ciclo depurativo previsti dal presente Capitolato in carico alla DONDI.
ORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE | DP32 | Carico, trasporto e smaltimento, in ottemperanza alle normative vigenti in materia, di tutti i rifiuti non prodotti dal ciclo depurativo e depositati nell’area di pertinenza degli impianti.
ORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE | DP33 | Attività di coordinamento tra la DONDI ed il BIM GSP.
ORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE | DP35 | Attività di coordinamento ed assistenza dei visitatori agli impianti.
ORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE | DP36 | Attività di perimetrazione delle aree degli impianti oggetto di manutenzioni in caso dei sopralluoghi di cui ai precedenti tre punti.
VASCHE IMHOFF E FITODEPURATORI | IM00 | Controllo generale
VASCHE IMHOFF E FITODEPURATORI | IM01 | Pulizia costante dell'area interna alla recinzione o, in sua assenza, dell’area su cui insiste il manufatto, dello sfioratore immediatamente a monte degli impianti (anche se ubicato all’esterno dell’area recintata o di pertinenza compreso l’onere della raccolta del materiale di risulta.
VASCHE IMHOFF E FITODEPURATORI | IM02 | Taglio dell’erba a prato dell’area di pertinenza degli impianti per garantire le condizioni di sicurezza e il decoro degli impianti e comunque affinché, in tutto l’arco dell’anno, l’altezza dell’erba non raggiunga un’altezza maggiore a cinquanta ( centimetri e non maggiore a venti ( centimetri nelle zone di accesso agli impianti e nelle zone di passaggio per l’accesso ai manufatti.
VASCHE IMHOFF E FITODEPURATORI | IM03 | Potatura delle siepi, dei cespugli, degli alberi e delle altre varietà arboree, presenti sull’area di pertinenza degli impianti ogni qualvolta si renda necessaria al fine di garantire una agevole viabilità all’interno degli impianti. Sono da ritenersi a carico della DONDI anche l’eliminazione di eventuali arbusti, rampicanti o infestanti che invadano le recinzioni nonché eventuali rami o arbusti che presenti sulla viabilità di accesso all’impianto e che ne impediscano l’accessibilità anche ai mezzi di espurgo.
VASCHE IMHOFF E FITODEPURATORI | IM04 | Sgombero della neve all’interno dell’area di pertinenza degli impianti in grado di rendere ogni comparto accessibile e controllabile; ciò anche in occasione di accumuli nevosi eccezionali.
VASCHE IMHOFF E FITODEPURATORI | IM05 | Sgelamento di qualsiasi condotta sia aree che sotterrane presenti all’interno degli impianti al fine di prevenire riduzione del funzionamento dell’impianto o rotture.
VASCHE IMHOFF E FITODEPURATORI | IM06 | Controllo e pulizia a cadenza gestionale, e ogni qualvolta richiesto dal Tecnico Resp., delle griglie al fine di garantire il regolare afflusso delle acque reflue alla vasca Imhoff evitandone gli sfiori anche a seguito del verificarsi di eventi eccezionali quali, ad esempio, dell’arrivo alle vasche di acque reflue non assimilabili a quelle urbane o di intense precipitazioni piovose.
VASCHE IMHOFF E FITODEPURATORI | IM07 | Controllo a cadenza gestionale, e ogni qualvolta richiesto dal Tecnico Resp., della sezione di sedimentazione con verifica ed eventuale movimentazione con opportuna sonda della fessura di comunicazione fra il comparto di sedimentazione e quello di digestione della vasca al fine di prevenire eventuale intasamenti;
VASCHE IMHOFF E FITODEPURATORI | IM08 | Coordinamento ed assistenza al personale incaricato del servizio di spurgo, per tutto il tempo necessario al completamento dell’intervento, alle operazioni di asporto dei liquami, dei fanghi, ed alla pulizia degli eventuali comparti di pretrattamento (dissabbiatura con raccolta delle sabbie, delle sostanze grasse, dei solidi galleggianti a norma di legge.
VASCHE IMHOFF E FITODEPURATORI | IM09 | Assistenza in caso di interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti effettuati da personale del BIM GSP o da esso incaricato.
VASCHE IMHOFF E FITODEPURATORI | IM10 | Controllo delle tubazioni di scarico, fino al corpo idrico ricettore, e del punto di scarico, almeno una volta ogni sei mesi e ogni qualvolta richiesto dal Tecnico Resp.; compresa il coordinamento e assistenza all’eventuale pulizia effettuata dal personale incaricato del servizio di spurgo
VASCHE IMHOFF E FITODEPURATORI | IM11 | Mantenimento in perfetto stato d’efficienza e funzionalità del cancello e della recinzione.
VASCHE IMHOFF E FITODEPURATORI | IM12 | Adozione di tutte le misure atte ad eliminare eventuali presenze di topi od altri animali nocivi effettuando le necessarie derattizzazioni o disinfestazioni.
VASCHE IMHOFF E FITODEPURATORI | IM13 | Campionamento, registrazione delle misure in campo, redazione del verbale di campionamento e trasporto refrigerato nel luogo stabilito dal BIM GSP nelle frequenze e nei modi previsti dalla normativa, dalle autorizzazioni allo scarico, dalla norma tecnica.
VASCHE IMHOFF E FITODEPURATORI | IM14 | Compilazione, a cadenza almeno mensile, dei registi di manutenzione e all’occorrenza di carico e scarico rifiuti.
VASCHE IMHOFF E FITODEPURATORI | IM15 | Attività di coordinamento tra la DONDI ed il BIM GSP.
VASCHE IMHOFF E FITODEPURATORI | IM16 | Attività di assistenza agli ispettori degli Enti preposti al controllo (Provincia, ARPAV, ecc..
VASCHE IMHOFF E FITODEPURATORI | IM17 | Attività di coordinamento ed assistenza dei visitatori agli impianti.
VASCHE IMHOFF E FITODEPURATORI | IM18 | Attività di perimetrazione delle aree degli impianti oggetto di manutenzioni in caso dei sopralluoghi di cui ai precedenti tre punti.
VASCHE IMHOFF E FITODEPURATORI | IM19 | Carico, trasporto nonché smaltimento dei rifiuti prodotti dal ciclo depurativo previsti dal Capitolato in carico alla DONDI.
VASCHE IMHOFF E FITODEPURATORI | IM20 | Carico, trasporto e smaltimento, in ottemperanza alle normative vigenti in materia, di tutti i rifiuti non prodotti dal ciclo depurativo e depositati nell’area di pertinenza degli impianti.
SOLLEVAMENTI | SL00 | Controllo generale
SOLLEVAMENTI | SL01 | Posizionamento della segnaletica stradale prevista dalle normative vigenti in materia e dalle disposizioni del BIM GSP; a lavori ultimati, i luoghi dovranno essere ripristinati allo stato d’origine pre-intervento. Apertura del chiusino del pozzetto del sollevamento e verifica della funzionalità del sistema dei galleggianti con loro eventuale pulizia. Pulizia di eventuali griglie in ingresso al pozzo.
SOLLEVAMENTI | SL02 | Taglio dell’erba a prato dell’area di pertinenza degli impianti per garantire le condizioni di sicurezza e il decoro degli impianti e comunque affinché, in tutto l’arco dell’anno, l’altezza dell’erba non raggiunga un’altezza maggiore a cinquanta ( centimetri e non maggiore a venti ( centimetri nelle zone di accesso agli impianti e nelle zone di passaggio per l’accesso ai manufatti.
SOLLEVAMENTI | SL03 | Potatura delle siepi, dei cespugli, degli alberi e delle altre varietà arboree, presenti sull’area di pertinenza degli impianti ogni qualvolta si renda necessaria al fine di garantire una agevole viabilità all’interno degli impianti. Sono da ritenersi a carico della DONDI anche l’eliminazione di eventuali arbusti, rampicanti o infestanti che invadano le recinzioni
SOLLEVAMENTI | SL04 | Pulizia dell'area coperta e/o scoperta delle stazioni di sollevamento, di tutti i suoi manufatti (pozzetti, cunicoli, canalette, scale, passerelle, eccetera, dei fabbricati, delle apparecchiature, meccaniche ed elettromeccaniche, dello sfioratore a monte degli impianti (anche se ubicato all’esterno dell’area recintata o di pertinenza e delle attrezzature compreso l’onere della raccolta del materiale di risulta.
SOLLEVAMENTI | SL05 | Sgombero della neve all’interno dell’area recintata o di pertinenza affinché ogni comparto sia agevolmente accessibile e controllabile; ciò anche in occasione di accumuli nevosi eccezionali.
SOLLEVAMENTI | SL06 | Sgelamento di qualsiasi condotta sia aree che sotterrane presenti all’interno degli impianti al fine di prevenire riduzione del funzionamento dell’impianto o rotture.
SOLLEVAMENTI | SL07 | Coordinamento ed assistenza al personale incaricato del servizio di spurgo, per tutto il tempo necessario al completamento dell’intervento, alle operazioni di asporto dei liquami, delle sabbie, delle sostanze grasse e della pulizia del pozzo di alloggiamento delle pompe secondo le norme di legge, degli impianti ogni altra volta che si rendesse necessaria al fine di garantirne il loro regolare funzionamento.
SOLLEVAMENTI | SL08 | Verifica dello stato di efficienza e pulizia delle catene di sollevamento ed eventuale loro sostituzione se ammalorate su fornitura del BIM GSP. Manutenzione ganci ancoraggio catene, staffe fissaggio tubi guida.
SOLLEVAMENTI | SL09 | Verifica del perfetto stato di funzionalità, efficienza e pulizia degli impianti elettrici (con cadenza almeno mensile e ogni qualvolta richiesto dal Tecnico Resp. compresa sostituzione di lampade e componentistica minuta (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fusibili e portafisibili, led. relè, interruttori. Riattivazione, a perfetta regola d’arte, della funzionalità degli impianti a seguito dell’interruzione di erogazione dell’energia elettrica.
SOLLEVAMENTI | SL10 | Mantenimento in perfetto stato di funzionalità, efficienza e manutenzione degli eventuali strumenti di controllo, regolazione e misura (misuratori di livello, portata, etc..
SOLLEVAMENTI | SL11 | Controllo, compresa l’assistenza all’eventuale pulizia, delle condotte fognarie afferenti ai sollevamenti in caso di scarichi anomali o diminuzione delle portate in ingresso ai sollevamenti medesimi.
SOLLEVAMENTI | SL12 | Assistenza in caso di interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti effettuati da personale del BIM GSP o da esso incaricato.
SOLLEVAMENTI | SL13 | Mantenimento in perfetto stato d’efficienza e funzionalità del cancello e della recinzione.
SOLLEVAMENTI | SL14 | Adozione di tutte le misure atte ad eliminare eventuali presenze di topi od altri animali nocivi effettuando le necessarie derattizzazioni o disinfestazioni.
SOLLEVAMENTI | SL15 | Attività di coordinamento tra la DONDI ed il BIM GSP/RUP.
SOLLEVAMENTI | SL16 | Attività di assistenza agli ispettori degli Enti preposti al controllo (Provincia, ARPAV, ecc..
SOLLEVAMENTI | SL17 | Attività di perimetrazione delle aree degli impianti oggetto di manutenzioni in caso dei sopralluoghi di cui ai precedenti due punti.
SOLLEVAMENTI | SL18 | Carico e trasporto dei rifiuti prodotti dall’impianto previsti dal presente Capitolato in carico alla DONDI.
SOLLEVAMENTI | SL19 | Carico, trasporto e smaltimento, in ottemperanza alle normative vigenti in materia, di tutti i rifiuti non prodotti dall’impianto e depositati nell’area di pertinenza degli impianti.
SFIORATORI | SF00
SFIORATORI | SF01 | Posizionamento della segnaletica stradale prevista dalle normative vigenti in materia e dalle disposizioni del BIM GSP/RUP; a lavori ultimati, i luoghi dovranno essere ripristinati allo stato d’origine pre-intervento.
SFIORATORI | SF02 | Apertura del chiusino del pozzetto di sfioro e verifica della funzionalità del sistema condotta fognaria/sfioratore di piena. Eventuali problematiche andranno segnalate tempestivamente al BIM GSP.
SFIORATORI | SF03 | Comunicare al BIM GSP la necessità di effettuare la pulizia del sistema condotta fognaria/sfioratore di piena mediante l’impiego di autospurgo nei casi strettamente necessarie ovvero in caso di riscontrata attivazione dello sfioro in tempo secco.
SFIORATORI | SF04 | Controllo, delle tubazioni di scarico, fino al corpo idrico ricettore, e del punto di scarico, almeno una volta ogni sei mesi e ogni qualvolta richiesto dal Tecnico Resp.;
SFIORATORI | SF05 | Attività di coordinamento tra la DONDI ed il BIM GSP/RUP.
SFIORATORI | SF06 | Attività di assistenza agli ispettori degli Enti preposti al controllo (Provincia, ARPAV, ecc..
SFIORATORI | SF07 | Attività di perimetrazione delle aree degli impianti oggetto di manutenzioni in caso dei sopralluoghi di cui ai precedenti due punti.
SFIORATORI | SF08 | Carico, trasporto dei rifiuti prodotti dall’impianto previsti dal presente Capitolato in carico alla DONDI.

## MANUTENZIONE ORDINARIA
VOCI DI CAPITOLATO | PRIMA LETTERA | SECONDA LETTERA | CODIFICA
1. PARATOIE – SARACINESCHE – VALVOLE | PRIMARI | PARATOIE – SARACINESCHE – VALVOLE | PP00 | controllo generale
1. PARATOIE – SARACINESCHE – VALVOLE | PRIMARI | PARATOIE – SARACINESCHE – VALVOLE | PP01 | controllo dello stato di conservazione, della perfetta tenuta, supporto guarnizioni (compresa fornitura e sostituzione viti, rivetti e stessa guarnizione se visibilmente deteriorate)
1. PARATOIE – SARACINESCHE – VALVOLE | PRIMARI | PARATOIE – SARACINESCHE – VALVOLE | PP02 | verifica degli eventuali fine corsa(meccanici/elettromeccanici)
1. PARATOIE – SARACINESCHE – VALVOLE | PRIMARI | PARATOIE – SARACINESCHE – VALVOLE | PP03 | pulizie, lubrificazioni ed ingrassaggio parti scorrevoli e viti senza fine
1. PARATOIE – SARACINESCHE – VALVOLE | PRIMARI | PARATOIE – SARACINESCHE – VALVOLE | PP04 | esecuzione di alcune manovre di apertura/chiusura fino a fine corsa FREQUENZA: trimestrale
2. GRIGLIATURA MANUALE | PRIMARI | GRIGLIATURA MANUALE | PM00
2. GRIGLIATURA MANUALE | PRIMARI | GRIGLIATURA MANUALE | PM01 | controllo della stabilità delle griglie
2. GRIGLIATURA MANUALE | PRIMARI | GRIGLIATURA MANUALE | PM02 | verifica tirafondi FREQUENZA:trimestrale
3. GRIGLIATURA AUTOMATICA | PRIMARI | GRIGLIATURA AUTOMATICA | PA00
3. GRIGLIATURA AUTOMATICA | PRIMARI | GRIGLIATURA AUTOMATICA | PA01 | verifica funzionale del sistema grigliante con particolare attenzione alle spazzole e ai loro supporti nel caso di rotostracci e fitrococlee, alle guide e ai tappeti nel caso di griglie a gradini, alle ruote e ai sistemi di lavaggio nel caso di griglie a cestello rotante
3. GRIGLIATURA AUTOMATICA | PRIMARI | GRIGLIATURA AUTOMATICA |  | pulizie, lubrificazioni ed ingrassaggio dei cuscinetti, delle ralle, dei giunti e degli snodi/rinvii FREQUENZA: trimestrale. Lubrificazioni ed ingrassaggio settimanale ovvero intervalli più frequenti a seconda di quanto previsto dal costruttore della macchina, dalle condizioni di utilizzo e dalle ore di funzionamento
4. INTERRUTTORI DI LIVELLO/GALLEGGIANTI | PRIMARI | INTERRUTTORI DI LIVELLO/GALLEGGIANTI | PL00 | controllo generale
4. INTERRUTTORI DI LIVELLO/GALLEGGIANTI | PRIMARI | INTERRUTTORI DI LIVELLO/GALLEGGIANTI | PL01 | accurata pulizia;
4. INTERRUTTORI DI LIVELLO/GALLEGGIANTI | PRIMARI | INTERRUTTORI DI LIVELLO/GALLEGGIANTI | PL02 | verifica funzionale dei galleggianti di start, stop, consenso seconda pompa, etc.
4. INTERRUTTORI DI LIVELLO/GALLEGGIANTI | PRIMARI | INTERRUTTORI DI LIVELLO/GALLEGGIANTI | PL03 | fornitura e sostituzione in caso di malfunzionamento FREQUENZA: settimanale
5. ELETTROPOMPA SOMMERSA | PRIMARI | ELETTROPOMPA SOMMERSA | PE00
5. ELETTROPOMPA SOMMERSA | PRIMARI |  | PE01 | estrazione, accurata pulizia o ripristino in caso di otturazione
5. ELETTROPOMPA SOMMERSA | PRIMARI | ELETTROPOMPA SOMMERSA | PE02 | verifica stato organismi di moto
5. ELETTROPOMPA SOMMERSA | PRIMARI |  | PE03 | verifica livello e stato dell’olio e rabbocco frequenza: semestrale ovvero intervalli più frequenti a seconda di quanto previsto dal costruttore della macchina, dalle condizioni di utilizzo e dalle ore di funzionamento o in caso di riscontrata frequente otturazione
6. ELETTROAGITATORE SOMMERSO | OSSIDAZIONE | ELETTROAGITATORE SOMMERSO | EA00 | controllo generale
6. ELETTROAGITATORE SOMMERSO | OSSIDAZIONE | ELETTROAGITATORE SOMMERSO | EA01 | accurata pulizia del corpo, dell’elica e del cavo di sospensione FREQUENZA: settimanale
7. SOFFIANTE VOLUMETRICA | OSSIDAZIONE | SOFFIANTE VOLUMETRICA | OV00 | controllo generale
7. SOFFIANTE VOLUMETRICA | OSSIDAZIONE | SOFFIANTE VOLUMETRICA | OV01 | controllo dei giunti d’accoppiamento
7. SOFFIANTE VOLUMETRICA | OSSIDAZIONE | SOFFIANTE VOLUMETRICA | OV02 | verifica livello dell’olio lubrificante ed eventuale rabbocco
7. SOFFIANTE VOLUMETRICA | OSSIDAZIONE | SOFFIANTE VOLUMETRICA | OV03 | verifica stato manicotti mandata e fascette di contenimento
7. SOFFIANTE VOLUMETRICA | OSSIDAZIONE | SOFFIANTE VOLUMETRICA | OV04 | ingrassaggio e lubrificazione FREQUENZA: mensile
8. BIODISCO/BIORULLO | OSSIDAZIONE | BIODISCO/BIORULLO | OD00 | controllo generale
8. BIODISCO/BIORULLO | OSSIDAZIONE | BIODISCO/BIORULLO | OD01 | controllo giunti d’accoppiamento e tasselli giunti elastici tra motore e albero
8. BIODISCO/BIORULLO | OSSIDAZIONE | BIODISCO/BIORULLO | OD02 | controllo catena di trasmissione, stato di conservazione pignone e corona. Pulizia e lubrificazione catena.
8. BIODISCO/BIORULLO | OSSIDAZIONE | BIODISCO/BIORULLO | OD03 | verifica stato biodisco ed eventuali anomalie nella rotazione dovute a sbilanciamento della biomassa adesa
8. BIODISCO/BIORULLO | OSSIDAZIONE | BIODISCO/BIORULLO | OD04 | verifica e lubrificazione albero primario e relativi cuscinetti FREQUENZA: bimestrale
9. CARROPONTE SEDIMENTATORE | SEDIMENTAZIONE | CARROPONTE SEDIMENTATORE | SC00 | controllo generale
9. CARROPONTE SEDIMENTATORE | SEDIMENTAZIONE | CARROPONTE SEDIMENTATORE | SC01 | controllo giunti d’accoppiamento e tasselli giunti elastici
9. CARROPONTE SEDIMENTATORE | SEDIMENTAZIONE | CARROPONTE SEDIMENTATORE | SC02 | verifica funzionale finecorsa e sistema alza/abbassa raschie (se presente)
9. CARROPONTE SEDIMENTATORE | SEDIMENTAZIONE | CARROPONTE SEDIMENTATORE | SC03 | ingrassaggio mozzi ruote traenti, di folle e di contrasto
9. CARROPONTE SEDIMENTATORE | SEDIMENTAZIONE | CARROPONTE SEDIMENTATORE | SC04 | controllo e lubrificazione dei carrelli di scorrimento del cavo a festone
9. CARROPONTE SEDIMENTATORE | SEDIMENTAZIONE | CARROPONTE SEDIMENTATORE | SC05 | verifica livello e stato olio lubrificante FREQUENZA: bimestrale
10. SERBATOIO REAGENTE CHIMICO | REAGENTI CHIMICI | SERBATOIO REAGENTE CHIMICO | CS00 | controllo generale
10. SERBATOIO REAGENTE CHIMICO | REAGENTI CHIMICI | SERBATOIO REAGENTE CHIMICO | CS01 | controllo della tenuta del serbatoio; FREQUENZA: mensile
11. POMPE DOSATRICI REAGENTI CHIMICI | REAGENTI CHIMICI | POMPE DOSATRICI REAGENTI CHIMICI | CP00 | controllo generale
11. POMPE DOSATRICI REAGENTI CHIMICI | REAGENTI CHIMICI | POMPE DOSATRICI REAGENTI CHIMICI | CP01 | pulizia iniettore
11. POMPE DOSATRICI REAGENTI CHIMICI | REAGENTI CHIMICI | POMPE DOSATRICI REAGENTI CHIMICI | CP02 | pulizia pescante
11. POMPE DOSATRICI REAGENTI CHIMICI | REAGENTI CHIMICI | POMPE DOSATRICI REAGENTI CHIMICI | CP03 | verifica funzionamento galleggiante di minimo livello se presente
11. POMPE DOSATRICI REAGENTI CHIMICI | REAGENTI CHIMICI | POMPE DOSATRICI REAGENTI CHIMICI | CP04 | controllo stato tubazioni di aspirazione e mandata
11. POMPE DOSATRICI REAGENTI CHIMICI | REAGENTI CHIMICI | POMPE DOSATRICI REAGENTI CHIMICI | CP05 | controllo dei serraggi, dell’alimentazione e della morsettiera
11. POMPE DOSATRICI REAGENTI CHIMICI | REAGENTI CHIMICI | POMPE DOSATRICI REAGENTI CHIMICI | CP06 | verifica volume iniettato per unità di tempo con bicchiere graduato ed eventuale correzione taratura mensile
12. ELETTROPOMPA MONOVITE | FANGHI | ELETTROPOMPA MONOVITE | FP00 | controllo generale
12. ELETTROPOMPA MONOVITE | FANGHI | ELETTROPOMPA MONOVITE | FP01 | accurata pulizia e disossidazione dei vari componenti
12. ELETTROPOMPA MONOVITE | FANGHI | ELETTROPOMPA MONOVITE | FP02 | controllo baderne
12. ELETTROPOMPA MONOVITE | FANGHI | ELETTROPOMPA MONOVITE | FP03 | controllo del livello della qualità dell’olio lubrificante FREQUENZA: bimestrale
13. DISIDRATAZIONE MECCANICA DEI FANGHI | FANGHI | DISIDRATAZIONE MECCANICA DEI FANGHI | FD00 | controllo generale
13. DISIDRATAZIONE MECCANICA DEI FANGHI | FANGHI | DISIDRATAZIONE MECCANICA DEI FANGHI | FD01 | controllo dei rulli, dei cilindri, del nastro e dei raschiatori
13. DISIDRATAZIONE MECCANICA DEI FANGHI | FANGHI | DISIDRATAZIONE MECCANICA DEI FANGHI | FD02 | controllo della funzionalità degli “allineatori” del telo
13. DISIDRATAZIONE MECCANICA DEI FANGHI | FANGHI | DISIDRATAZIONE MECCANICA DEI FANGHI | FD03 | controllo dell’integrità del telo/correttezza parametri centrifuga
13. DISIDRATAZIONE MECCANICA DEI FANGHI | FANGHI | DISIDRATAZIONE MECCANICA DEI FANGHI | FD04 | controllo dei rulli, dei cilindri, del nastro e dei raschiatori
13. DISIDRATAZIONE MECCANICA DEI FANGHI | FANGHI | DISIDRATAZIONE MECCANICA DEI FANGHI | FD05 | controllo delle coclee di scarico disidrato
13. DISIDRATAZIONE MECCANICA DEI FANGHI | FANGHI | DISIDRATAZIONE MECCANICA DEI FANGHI | FD06 | smontaggio e pulizia cassetti di lavaggio teli e dei relativi ugelli
13. DISIDRATAZIONE MECCANICA DEI FANGHI | FANGHI | DISIDRATAZIONE MECCANICA DEI FANGHI | FD07 | scarico condensa compressore aira di servizio FREQUENZA: ad ogni avvio della macchina oppure, nel periodo di disidratazione, almeno settimanale
13. DISIDRATAZIONE MECCANICA DEI FANGHI | FANGHI | DISIDRATAZIONE MECCANICA DEI FANGHI | FD08 | verifica livello dell’olio motoriduttore bimestrale o iferiori dipende uso h/lavoro
13. DISIDRATAZIONE MECCANICA DEI FANGHI | FANGHI | DISIDRATAZIONE MECCANICA DEI FANGHI | FD09 | ingrassaggi e lubrificazioni settimanale o più frequenti uso-manuale
14. ELETTROPOMPA LAVAGGIO TELI (MULTISTADIO) E POMPE FUORI ACQUA ANCHE ANTIINCENDIO | FANGHI | ELETTROPOMPA LAVAGGIO TELI (MULTISTADIO) E POMPE FUORI ACQUA ANCHE ANTIINCENDIO | FL00 | controllo generale
14. ELETTROPOMPA LAVAGGIO TELI (MULTISTADIO) E POMPE FUORI ACQUA ANCHE ANTIINCENDIO | FANGHI | ELETTROPOMPA LAVAGGIO TELI (MULTISTADIO) E POMPE FUORI ACQUA ANCHE ANTIINCENDIO | FL01 | verifica pressione mandata
14. ELETTROPOMPA LAVAGGIO TELI (MULTISTADIO) E POMPE FUORI ACQUA ANCHE ANTIINCENDIO | FANGHI | ELETTROPOMPA LAVAGGIO TELI (MULTISTADIO) E POMPE FUORI ACQUA ANCHE ANTIINCENDIO | FL02 | verifica stato baderne
14. ELETTROPOMPA LAVAGGIO TELI (MULTISTADIO) E POMPE FUORI ACQUA ANCHE ANTIINCENDIO | FANGHI | ELETTROPOMPA LAVAGGIO TELI (MULTISTADIO) E POMPE FUORI ACQUA ANCHE ANTIINCENDIO | FL03 | ingrassaggi e lubrificazioni FREQUENZA: semestrale
15. NASTRO TRASPORTATORE/ COCLEA | FANGHI | NASTRO TRASPORTATORE/ COCLEA | FN00 | controllo generale
15. NASTRO TRASPORTATORE/ COCLEA | FANGHI | NASTRO TRASPORTATORE/ COCLEA | FT01 | controllo integrità del nastro in gomma e del suo tensionamento
15. NASTRO TRASPORTATORE/ COCLEA | FANGHI | NASTRO TRASPORTATORE/ COCLEA | FT02 | controllo dello stato d’usura delle spazzole coclea
15. NASTRO TRASPORTATORE/ COCLEA | FANGHI | NASTRO TRASPORTATORE/ COCLEA | FT03 | ingrassaggi e lubrificazioni FREQUENZA: semestrale. Ingrassaggio settimanale ovvero intervalli più frequenti a seconda di quanto previsto dal costruttore della macchina, dalle condizioni di utilizzo e dalle ore di funzionamento
16. COMPRESSORI ARIA DI SERVIZIO | FANGHI | COMPRESSORI ARIA DI SERVIZIO | FC00 | controllo generale
16. COMPRESSORI ARIA DI SERVIZIO | FANGHI | COMPRESSORI ARIA DI SERVIZIO | FC01 | controllo funzionamento e taratura pressostati semestrale
16. COMPRESSORI ARIA DI SERVIZIO | FANGHI | COMPRESSORI ARIA DI SERVIZIO | FC02 | controllo raccorderia, tubi e gruppi distributori aria semestrale
16. COMPRESSORI ARIA DI SERVIZIO | FANGHI | COMPRESSORI ARIA DI SERVIZIO | FC03 | controllo cinghie di trasmissione ed eventuale fornitura e sostituzione semestrale
16. COMPRESSORI ARIA DI SERVIZIO | FANGHI | COMPRESSORI ARIA DI SERVIZIO | FC04 | verifica livello dell’olio e dello stato del filtro mensile
16. COMPRESSORI ARIA DI SERVIZIO | FANGHI | COMPRESSORI ARIA DI SERVIZIO | FC05 | scarico della condensa almeno una volta a settimana ovvero intervalli più frequenti nel caso se ne ravveda la necessità
17. QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO E COMANDO | COMPONENTE ELETTRICO | QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO E COMANDO | EQ00 | controllo generale
17. QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO E COMANDO | COMPONENTE ELETTRICO | QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO E COMANDO | EQ01 | verifica funzionamento interruttore differenziale
17. QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO E COMANDO | COMPONENTE ELETTRICO | QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO E COMANDO | EQ02 | verifica stato di conservazione cavi (corrosione, passaggio di roditori etc.)
17. QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO E COMANDO | COMPONENTE ELETTRICO | QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO E COMANDO | EQ03 | controllo della taratura e funzionamento degli interruttori termici
17. QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO E COMANDO | COMPONENTE ELETTRICO | QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO E COMANDO | EQ04 | verifica serraggio viteria
17. QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO E COMANDO | COMPONENTE ELETTRICO | QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO E COMANDO | EQ05 | pulizia interna del quadro con aspiratore e prodotti idonei con particolare attenzione ai quadri inverter
17. QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO E COMANDO | COMPONENTE ELETTRICO | QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO E COMANDO | EQ06 | verifica ed eventuale fornitura e sostituzione fusibili
17. QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO E COMANDO | COMPONENTE ELETTRICO | QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO E COMANDO | EQ07 | verifica ed eventuale fornitura e sostituzione lampadine di segnalazione
17. QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO E COMANDO | COMPONENTE ELETTRICO | QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO E COMANDO | EQ08 | verifica funzionamento ed efficacia ventole di raffreddamento
17. QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO E COMANDO | COMPONENTE ELETTRICO | QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO E COMANDO | EQ09 | verifica ed eventuale fornitura e sostituzione materiale filtrante sistemi di aerazione forzata
17. QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO E COMANDO | COMPONENTE ELETTRICO | QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO E COMANDO | EQ10 | verifica funzionale dei pulsanti di sgancio/emergenza FREQUENZA: trimestrale
18. IMPIANTI ELETTRICI E RIFASATORI | COMPONENTE ELETTRICO | RIFASATORI E IMPIANTI ELETTRICI | ER00 | controllo generale
18. IMPIANTI ELETTRICI E RIFASATORI | COMPONENTE ELETTRICO | RIFASATORI E IMPIANTI ELETTRICI | ER01 | controllo delle dispersioni ed eventuali interventi di riparazione
18. IMPIANTI ELETTRICI E RIFASATORI | COMPONENTE ELETTRICO | RIFASATORI E IMPIANTI ELETTRICI | ER02 | controllo del cos φ
18. IMPIANTI ELETTRICI E RIFASATORI | COMPONENTE ELETTRICO | RIFASATORI E IMPIANTI ELETTRICI | ER03 | misura di capacità residua sui condensatori dei gruppi rifasatori FREQUENZA: trimestrale
19. CORPI ILLUMINANTI | COMPONENTE ELETTRICO | LUCI CORPI ILLUMINANTI | EL00 | controllo generale
19. CORPI ILLUMINANTI | COMPONENTE ELETTRICO | LUCI CORPI ILLUMINANTI | EL01 | verifica funzionamento ed eventuale fornitura e sostituzione lampade
19. CORPI ILLUMINANTI | COMPONENTE ELETTRICO | LUCI CORPI ILLUMINANTI | EL02 | verifica funzionale delle lampade di emergenza e stato delle batterie FREQUENZA: cadenza gestionale
20. GRUPPI ELETTROGENI E ANTINCENDIO A SCOPPIO | COMPONENTE ELETTRICO | GRUPPI ELETTROGENI E ANTINCENDIO A SCOPPIO | EG00 | controllo generale
20. GRUPPI ELETTROGENI E ANTINCENDIO A SCOPPIO | COMPONENTE ELETTRICO | GRUPPI ELETTROGENI E ANTINCENDIO A SCOPPIO | EG01 | controllo livello carburante ed eventuale rabbocco (il costo del carburante sarà rimborsato dal BIM GSP)
20. GRUPPI ELETTROGENI E ANTINCENDIO A SCOPPIO | COMPONENTE ELETTRICO | GRUPPI ELETTROGENI E ANTINCENDIO A SCOPPIO | EG02 | controllo livello olio
20. GRUPPI ELETTROGENI E ANTINCENDIO A SCOPPIO | COMPONENTE ELETTRICO | GRUPPI ELETTROGENI E ANTINCENDIO A SCOPPIO | EG03 | avviamento in bianco
20. GRUPPI ELETTROGENI E ANTINCENDIO A SCOPPIO | COMPONENTE ELETTRICO | GRUPPI ELETTROGENI E ANTINCENDIO A SCOPPIO | EG04 | controllo stato batterie. Eventuale rabbocco acqua distillata e ricarica FREQUENZA: mensile
21. IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO | IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO | IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO | IS00 | controllo generale
21. IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO | IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO | IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO | IS01 | controllo della perfetta efficienza e stato di conservazione di paranchi, catene e funi di sollevamento.
21. IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO | IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO | IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO | IS02 | compilazione del registro di controllo FREQUENZA: semestrale
22. SISTEMI DI FILTRAZIONE | SISTEMI DI FILTRAZIONE | SISTEMI DI FILTRAZIONE | FI00 | controllo generale
22. SISTEMI DI FILTRAZIONE | SISTEMI DI FILTRAZIONE | SISTEMI DI FILTRAZIONE | FI01 | verifica generale stato funzionamento del sistema e frequenza lavaggi FREQUENZA: cadenza gestionale
23. SISTEMI DISINFEZIONE UV | SISTEMI DISINFEZIONE UV | SISTEMI DISINFEZIONE UV | DU00 | controllo generale
23. SISTEMI DISINFEZIONE UV | SISTEMI DISINFEZIONE UV | SISTEMI DISINFEZIONE UV | DU01 | verifica generale stato funzionamento del sistema
23. SISTEMI DISINFEZIONE UV | SISTEMI DISINFEZIONE UV | SISTEMI DISINFEZIONE UV | DU02 | verifica del funzionamento delle lampade
23. SISTEMI DISINFEZIONE UV | SISTEMI DISINFEZIONE UV | SISTEMI DISINFEZIONE UV | DU03 | eventuale sostituzione delle lampade quarzi e or FREQUENZA: cadenza gestionale
24. MISURATORE DI PORTATA | MISURATORE DI PORTATA | MISURATORE DI PORTATA | MP00 | controllo generale
24. MISURATORE DI PORTATA | MISURATORE DI PORTATA | MISURATORE DI PORTATA | MP01 | controllo generale e verifica taratura FREQUENZA: trimestrale
25. SONDE E STRUMENTI DI MISURA FISSI | SONDE E STRUMENTI DI MISURA FISSI | SONDE E STRUMENTI DI MISURA FISSI | SN00 | controllo generale
25. SONDE E STRUMENTI DI MISURA FISSI | SONDE E STRUMENTI DI MISURA FISSI | SONDE E STRUMENTI DI MISURA FISSI | SN01 | accurata pulizia delle sonde e dei misuratori FREQUENZA: bisettimanale

## triset PER TUTTI
[18 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53
 | time axis 2020-01-02 to 2021-01-02
COMPARTO | PRIMA LETTERA | SECONDA LETTERA | CODIFICA | TIPO | GIORNALIERO | AL BISOGNO | GIORN+SET | SETTIMANALE | MENSILE | GIORN+SET+M | GIORN+SET+M+B | BIMESTRALE | GIORN+SET+M+B+T | GIORN+SET+M+T | TRIMESTRALE | GIORN+SET+M+B+T+S | SEMESTRALE | GIORNALIERO | GIORN+SET | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORN+SET | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORN+SET | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORN+SET | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORN+SET+M+B+T+S | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORN+SET | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORN+SET | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORN+SET | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORN+SET+M | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORN+SET | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORN+SET | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORN+SET | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORN+SET+M+B | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORN+SET | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORN+SET | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORN+SET | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORN+SET+M+T | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORN+SET | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORN+SET | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORN+SET | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORN+SET | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORN+SET+M+B | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORN+SET | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORN+SET | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORN+SET | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORN+SET+M | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORN+SET | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORN+SET | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORN+SET | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORN+SET+M+B+T+S | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORN+SET | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORN+SET | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORN+SET | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORN+SET | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORN+SET+M | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORN+SET | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORN+SET | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORN+SET | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORN+SET+M+B | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORN+SET | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORN+SET | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORN+SET | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORN+SET+M+T | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORN+SET | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORN+SET | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORN+SET | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORN+SET | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORN+SET+M+B | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORN+SET | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORN+SET | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORN+SET | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORN+SET | GIORNALIERO | GIORN+SET+M | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORN+SET
1. PARATOIE – SARACINESCHE – VALVOLE | PRIMARI | PAR – SAR – VA | PP00 | controllo generale
1. PARATOIE – SARACINESCHE – VALVOLE | PRIMARI | PAR – SAR – VA | PP01 | controllo dello stato di conservazione, della perfetta tenuta, supporto guarnizioni (compresa fornitura e sostituzione viti, rivetti e stessa guarnizione se visibilmente deteriorate) | bar: 2020-01-03; 2020-01-10; 2020-01-17; 2020-01-24; 2020-02-07; 2020-02-14; 2020-02-21; 2020-02-28; 2020-03-06; 2020-03-13; 2020-03-20; 2020-04-03; 2020-04-10; 2020-04-17; 2020-05-01; 2020-05-08; 2020-05-15; 2020-05-22; 2020-06-05; 2020-06-12; 2020-06-19; 2020-06-26; 2020-07-03; 2020-07-10; 2020-07-17; 2020-07-31; 2020-08-07; 2020-08-14; 2020-08-21; 2020-08-28; 2020-09-04; 2020-09-11; 2020-09-18; 2020-10-02; 2020-10-09; 2020-10-16; 2020-10-30; 2020-11-06; 2020-11-13; 2020-11-20; 2020-12-04; 2020-12-11; 2020-12-18; 2020-12-24; 2020-12-30; 2021-01-02
1. PARATOIE – SARACINESCHE – VALVOLE | PRIMARI | PAR – SAR – VA | PP02 | verifica degli eventuali fine corsa(meccanici/elettromeccanici) | bar: 2020-01-03; 2020-01-10; 2020-01-17; 2020-01-24; 2020-02-07; 2020-02-14; 2020-02-21; 2020-02-28; 2020-03-06; 2020-03-13; 2020-03-20; 2020-04-03; 2020-04-10; 2020-04-17; 2020-05-01; 2020-05-08; 2020-05-15; 2020-05-22; 2020-06-05; 2020-06-12; 2020-06-19; 2020-06-26; 2020-07-03; 2020-07-10; 2020-07-17; 2020-07-31; 2020-08-07; 2020-08-14; 2020-08-21; 2020-08-28; 2020-09-04; 2020-09-11; 2020-09-18; 2020-10-02; 2020-10-09; 2020-10-16; 2020-10-30; 2020-11-06; 2020-11-13; 2020-11-20; 2020-12-04; 2020-12-11; 2020-12-18; 2020-12-24; 2020-12-30; 2021-01-02
1. PARATOIE – SARACINESCHE – VALVOLE | PRIMARI | PAR – SAR – VA | PP03 | pulizie, lubrificazioni ed ingrassaggio parti scorrevoli e viti senza fine | bar: 2020-01-03; 2020-01-10; 2020-01-17; 2020-01-24; 2020-02-07; 2020-02-14; 2020-02-21; 2020-02-28; 2020-03-06; 2020-03-13; 2020-03-20; 2020-04-03; 2020-04-10; 2020-04-17; 2020-05-01; 2020-05-08; 2020-05-15; 2020-05-22; 2020-06-05; 2020-06-12; 2020-06-19; 2020-06-26; 2020-07-03; 2020-07-10; 2020-07-17; 2020-07-31; 2020-08-07; 2020-08-14; 2020-08-21; 2020-08-28; 2020-09-04; 2020-09-11; 2020-09-18; 2020-10-02; 2020-10-09; 2020-10-16; 2020-10-30; 2020-11-06; 2020-11-13; 2020-11-20; 2020-12-04; 2020-12-11; 2020-12-18; 2020-12-24; 2020-12-30; 2021-01-02
1. PARATOIE – SARACINESCHE – VALVOLE | PRIMARI | PAR – SAR – VA | PP04 | esecuzione di alcune manovre di apertura/chiusura fino a fine corsa FREQUENZA: trimestrale
2. GRIGLIATURA MANUALE | PRIMARI | GRIGLIATURA MANUALE | PM00 | controllo generale
2. GRIGLIATURA MANUALE | PRIMARI | GRIGLIATURA MANUALE | PM01 | controllo della stabilità delle griglie
2. GRIGLIATURA MANUALE | PRIMARI | GRIGLIATURA MANUALE | PM02 | verifica tirafondi FREQUENZA:trimestrale
3. GRIGLIATURA AUTOMATICA | PRIMARI | GRIGLIATURA AUTOMATICA | PA00 | controllo generale
3. GRIGLIATURA AUTOMATICA | PRIMARI | GRIGLIATURA AUTOMATICA | PA01 | verifica funzionale del sistema grigliante con particolare attenzione alle spazzole e ai loro supporti nel caso di rotostracci e fitrococlee, alle guide e ai tappeti nel caso di griglie a gradini, alle ruote e ai sistemi di lavaggio nel caso di griglie a cestello rotante
3. GRIGLIATURA AUTOMATICA | PRIMARI | GRIGLIATURA AUTOMATICA | PA02 | Lubrificazioni ed ingrassaggio settimanale ovvero intervalli più frequenti a seconda di quanto previsto dal costruttore della macchina, dalle condizioni di utilizzo e dalle ore di funzionamento | bar: 2020-01-03; 2020-01-10; 2020-01-17; 2020-01-24; 2020-02-07; 2020-02-14; 2020-02-21; 2020-02-28; 2020-03-06; 2020-03-13; 2020-03-20; 2020-04-03; 2020-04-10; 2020-04-17; 2020-05-01; 2020-05-08; 2020-05-15; 2020-05-22; 2020-06-05; 2020-06-12; 2020-06-19; 2020-06-26; 2020-07-03; 2020-07-10; 2020-07-17; 2020-07-31; 2020-08-07; 2020-08-14; 2020-08-21; 2020-08-28; 2020-09-04; 2020-09-11; 2020-09-18; 2020-10-02; 2020-10-09; 2020-10-16; 2020-10-30; 2020-11-06; 2020-11-13; 2020-11-20; 2020-12-04; 2020-12-11; 2020-12-18; 2020-12-24; 2020-12-30; 2021-01-02
4. INTERRUTTORI DI LIVELLO/GALLEGGIANTI | PRIMARI | INTERRUTTORI DI LIVELLO/GALLEGGIANTI | PL00 | controllo generale
4. INTERRUTTORI DI LIVELLO/GALLEGGIANTI | PRIMARI | INTERRUTTORI DI LIVELLO/GALLEGGIANTI | PL01 | accurata pulizia; | bar: 2020-01-03; 2020-01-10; 2020-01-17; 2020-01-24; 2020-02-07; 2020-02-14; 2020-02-21; 2020-02-28; 2020-03-06; 2020-03-13; 2020-03-20; 2020-04-03; 2020-04-10; 2020-04-17; 2020-05-01; 2020-05-08; 2020-05-15; 2020-05-22; 2020-06-05; 2020-06-12; 2020-06-19; 2020-06-26; 2020-07-03; 2020-07-10; 2020-07-17; 2020-07-31; 2020-08-07; 2020-08-14; 2020-08-21; 2020-08-28; 2020-09-04; 2020-09-11; 2020-09-18; 2020-10-02; 2020-10-09; 2020-10-16; 2020-10-30; 2020-11-06; 2020-11-13; 2020-11-20; 2020-12-04; 2020-12-11; 2020-12-18; 2020-12-24; 2020-12-30; 2021-01-02
4. INTERRUTTORI DI LIVELLO/GALLEGGIANTI | PRIMARI | INTERRUTTORI DI LIVELLO/GALLEGGIANTI | PL02 | verifica funzionale dei galleggianti di start, stop, consenso seconda pompa, etc. | bar: 2020-01-03; 2020-01-10; 2020-01-17; 2020-01-24; 2020-02-07; 2020-02-14; 2020-02-21; 2020-02-28; 2020-03-06; 2020-03-13; 2020-03-20; 2020-04-03; 2020-04-10; 2020-04-17; 2020-05-01; 2020-05-08; 2020-05-15; 2020-05-22; 2020-06-05; 2020-06-12; 2020-06-19; 2020-06-26; 2020-07-03; 2020-07-10; 2020-07-17; 2020-07-31; 2020-08-07; 2020-08-14; 2020-08-21; 2020-08-28; 2020-09-04; 2020-09-11; 2020-09-18; 2020-10-02; 2020-10-09; 2020-10-16; 2020-10-30; 2020-11-06; 2020-11-13; 2020-11-20; 2020-12-04; 2020-12-11; 2020-12-18; 2020-12-24; 2020-12-30; 2021-01-02
4. INTERRUTTORI DI LIVELLO/GALLEGGIANTI | PRIMARI | INTERRUTTORI DI LIVELLO/GALLEGGIANTI | PL03 | fornitura e sostituzione in caso di malfunzionamento FREQUENZA: settimanale | bar: 2020-01-03; 2020-01-10; 2020-01-17; 2020-01-24; 2020-02-07; 2020-02-14; 2020-02-21; 2020-02-28; 2020-03-06; 2020-03-13; 2020-03-20; 2020-04-03; 2020-04-10; 2020-04-17; 2020-05-01; 2020-05-08; 2020-05-15; 2020-05-22; 2020-06-05; 2020-06-12; 2020-06-19; 2020-06-26; 2020-07-03; 2020-07-10; 2020-07-17; 2020-07-31; 2020-08-07; 2020-08-14; 2020-08-21; 2020-08-28; 2020-09-04; 2020-09-11; 2020-09-18; 2020-10-02; 2020-10-09; 2020-10-16; 2020-10-30; 2020-11-06; 2020-11-13; 2020-11-20; 2020-12-04; 2020-12-11; 2020-12-18; 2020-12-24; 2020-12-30; 2021-01-02
5. ELETTROPOMPA SOMMERSA | PRIMARI | ELETTROPOMPA SOMMERSA | PE00 | controllo generale
5. ELETTROPOMPA SOMMERSA | PRIMARI |  | PE01 | estrazione, accurata pulizia o ripristino in caso di otturazione
5. ELETTROPOMPA SOMMERSA | PRIMARI | ELETTROPOMPA SOMMERSA | PE02 | verifica stato organismi di moto
5. ELETTROPOMPA SOMMERSA | PRIMARI |  | PE03 | verifica livello e stato dell’olio e rabbocco frequenza: semestrale ovvero intervalli più frequenti a seconda di quanto previsto dal costruttore della macchina, dalle condizioni di utilizzo e dalle ore di funzionamento o in caso di riscontrata frequente otturazione
6. ELETTROAGITATORE SOMMERSO | OSSIDAZIONE | ELETTROAGITATORE SOMMERSO | EA00 | controllo generale
6. ELETTROAGITATORE SOMMERSO | OSSIDAZIONE | ELETTROAGITATORE SOMMERSO | EA01 | accurata pulizia del corpo, dell’elica e del cavo di sospensione FREQUENZA: settimanale | bar: 2020-01-03; 2020-01-10; 2020-01-17; 2020-01-24; 2020-02-07; 2020-02-14; 2020-02-21; 2020-02-28; 2020-03-06; 2020-03-13; 2020-03-20; 2020-04-03; 2020-04-10; 2020-04-17; 2020-05-01; 2020-05-08; 2020-05-15; 2020-05-22; 2020-06-05; 2020-06-12; 2020-06-19; 2020-06-26; 2020-07-03; 2020-07-10; 2020-07-17; 2020-07-31; 2020-08-07; 2020-08-14; 2020-08-21; 2020-08-28; 2020-09-04; 2020-09-11; 2020-09-18; 2020-10-02; 2020-10-09; 2020-10-16; 2020-10-30; 2020-11-06; 2020-11-13; 2020-11-20; 2020-12-04; 2020-12-11; 2020-12-18; 2020-12-24; 2020-12-30; 2021-01-02
7. SOFFIANTE VOLUMETRICA | OSSIDAZIONE | SOFFIANTE VOLUMETRICA | OV00 | controllo generale
7. SOFFIANTE VOLUMETRICA | OSSIDAZIONE | SOFFIANTE VOLUMETRICA | OV01 | controllo dei giunti d’accoppiamento
7. SOFFIANTE VOLUMETRICA | OSSIDAZIONE | SOFFIANTE VOLUMETRICA | OV02 | verifica livello dell’olio lubrificante ed eventuale rabbocco
7. SOFFIANTE VOLUMETRICA | OSSIDAZIONE | SOFFIANTE VOLUMETRICA | OV03 | verifica stato manicotti mandata e fascette di contenimento
7. SOFFIANTE VOLUMETRICA | OSSIDAZIONE | SOFFIANTE VOLUMETRICA | OV04 | ingrassaggio e lubrificazione FREQUENZA: mensile | bar: 2020-02-28; 2020-06-26; 2020-08-28; 2020-12-30
8. BIODISCO/BIORULLO | OSSIDAZIONE | BIODISCO/BIORULLO | OD00 | controllo generale
8. BIODISCO/BIORULLO | OSSIDAZIONE | BIODISCO/BIORULLO | OD01 | controllo giunti d’accoppiamento e tasselli giunti elastici tra motore e albero | bar: 2020-01-03; 2020-01-10; 2020-01-17; 2020-01-24; 2020-02-07; 2020-02-14; 2020-02-21; 2020-02-28; 2020-03-06; 2020-03-13; 2020-03-20; 2020-04-03; 2020-04-10; 2020-04-17; 2020-05-01; 2020-05-08; 2020-05-15; 2020-05-22; 2020-06-05; 2020-06-12; 2020-06-19; 2020-06-26; 2020-07-03; 2020-07-10; 2020-07-17; 2020-07-31; 2020-08-07; 2020-08-14; 2020-08-21; 2020-08-28; 2020-09-04; 2020-09-11; 2020-09-18; 2020-10-02; 2020-10-09; 2020-10-16; 2020-10-30; 2020-11-06; 2020-11-13; 2020-11-20; 2020-12-04; 2020-12-11; 2020-12-18; 2020-12-24; 2020-12-30; 2021-01-02
8. BIODISCO/BIORULLO | OSSIDAZIONE | BIODISCO/BIORULLO | OD02 | controllo catena di trasmissione, stato di conservazione pignone e corona. Pulizia e lubrificazione catena. | bar: 2020-01-03; 2020-01-10; 2020-01-17; 2020-01-24; 2020-02-07; 2020-02-14; 2020-02-21; 2020-02-28; 2020-03-06; 2020-03-13; 2020-03-20; 2020-04-03; 2020-04-10; 2020-04-17; 2020-05-01; 2020-05-08; 2020-05-15; 2020-05-22; 2020-06-05; 2020-06-12; 2020-06-19; 2020-06-26; 2020-07-03; 2020-07-10; 2020-07-17; 2020-07-31; 2020-08-07; 2020-08-14; 2020-08-21; 2020-08-28; 2020-09-04; 2020-09-11; 2020-09-18; 2020-10-02; 2020-10-09; 2020-10-16; 2020-10-30; 2020-11-06; 2020-11-13; 2020-11-20; 2020-12-04; 2020-12-11; 2020-12-18; 2020-12-24; 2020-12-30; 2021-01-02
8. BIODISCO/BIORULLO | OSSIDAZIONE | BIODISCO/BIORULLO | OD03 | verifica stato biodisco ed eventuali anomalie nella rotazione dovute a sbilanciamento della biomassa adesa | bar: 2020-01-03; 2020-01-10; 2020-01-17; 2020-01-24; 2020-02-07; 2020-02-14; 2020-02-21; 2020-02-28; 2020-03-06; 2020-03-13; 2020-03-20; 2020-04-03; 2020-04-10; 2020-04-17; 2020-05-01; 2020-05-08; 2020-05-15; 2020-05-22; 2020-06-05; 2020-06-12; 2020-06-19; 2020-06-26; 2020-07-03; 2020-07-10; 2020-07-17; 2020-07-31; 2020-08-07; 2020-08-14; 2020-08-21; 2020-08-28; 2020-09-04; 2020-09-11; 2020-09-18; 2020-10-02; 2020-10-09; 2020-10-16; 2020-10-30; 2020-11-06; 2020-11-13; 2020-11-20; 2020-12-04; 2020-12-11; 2020-12-18; 2020-12-24; 2020-12-30; 2021-01-02
8. BIODISCO/BIORULLO | OSSIDAZIONE | BIODISCO/BIORULLO | OD04 | verifica e lubrificazione albero primario e relativi cuscinetti FREQUENZA: bimestrale
9. CARROPONTE SEDIMENTATORE | SEDIMENTAZIONE | CARROPONTE SEDIMENTATORE | SC00 | controllo generale
9. CARROPONTE SEDIMENTATORE | SEDIMENTAZIONE | CARROPONTE SEDIMENTATORE | SC01 | controllo giunti d’accoppiamento e tasselli giunti elastici
9. CARROPONTE SEDIMENTATORE | SEDIMENTAZIONE | CARROPONTE SEDIMENTATORE | SC02 | verifica funzionale finecorsa e sistema alza/abbassa raschie (se presente) | bar: 2020-02-28; 2020-06-26; 2020-08-28; 2020-12-30
9. CARROPONTE SEDIMENTATORE | SEDIMENTAZIONE | CARROPONTE SEDIMENTATORE | SC03 | ingrassaggio mozzi ruote traenti, di folle e di contrasto | bar: 2020-02-28; 2020-06-26; 2020-08-28; 2020-12-30
9. CARROPONTE SEDIMENTATORE | SEDIMENTAZIONE | CARROPONTE SEDIMENTATORE | SC04 | controllo e lubrificazione dei carrelli di scorrimento del cavo a festone | bar: 2020-02-28; 2020-06-26; 2020-08-28; 2020-12-30
9. CARROPONTE SEDIMENTATORE | SEDIMENTAZIONE | CARROPONTE SEDIMENTATORE | SC05 | verifica livello e stato olio lubrificante FREQUENZA: bimestrale
10. SERBATOIO REAGENTE CHIMICO | REAGENTI CHIMICI | SERBATOIO REAGENTE CHIMICO | CS00 | controllo generale
10. SERBATOIO REAGENTE CHIMICO | REAGENTI CHIMICI | SERBATOIO REAGENTE CHIMICO | CS01 | controllo della tenuta del serbatoio; FREQUENZA: mensile | bar: 2020-02-28; 2020-06-26; 2020-08-28; 2020-12-30
11. POMPE DOSATRICI REAGENTI CHIMICI | REAGENTI CHIMICI | POMPE DOSATRICI REAGENTI CHIMICI | CP00 | controllo generale
11. POMPE DOSATRICI REAGENTI CHIMICI | REAGENTI CHIMICI | POMPE DOSATRICI REAGENTI CHIMICI | CP01 | pulizia iniettore
11. POMPE DOSATRICI REAGENTI CHIMICI | REAGENTI CHIMICI | POMPE DOSATRICI REAGENTI CHIMICI | CP02 | pulizia pescante
11. POMPE DOSATRICI REAGENTI CHIMICI | REAGENTI CHIMICI | POMPE DOSATRICI REAGENTI CHIMICI | CP03 | verifica funzionamento galleggiante di minimo livello se presente
11. POMPE DOSATRICI REAGENTI CHIMICI | REAGENTI CHIMICI | POMPE DOSATRICI REAGENTI CHIMICI | CP04 | controllo stato tubazioni di aspirazione e mandata
11. POMPE DOSATRICI REAGENTI CHIMICI | REAGENTI CHIMICI | POMPE DOSATRICI REAGENTI CHIMICI | CP05 | controllo dei serraggi, dell’alimentazione e della morsettiera
11. POMPE DOSATRICI REAGENTI CHIMICI | REAGENTI CHIMICI | POMPE DOSATRICI REAGENTI CHIMICI | CP06 | verifica volume iniettato per unità di tempo con bicchiere graduato ed eventuale correzione taratura mensile | bar: 2020-02-28; 2020-06-26; 2020-08-28; 2020-12-30
12. ELETTROPOMPA MONOVITE | FANGHI | ELETTROPOMPA MONOVITE | FP00 | controllo generale
12. ELETTROPOMPA MONOVITE | FANGHI | ELETTROPOMPA MONOVITE | FP01 | accurata pulizia e disossidazione dei vari componenti | bar: 2020-01-03; 2020-01-10; 2020-01-17; 2020-01-24; 2020-02-07; 2020-02-14; 2020-02-21; 2020-02-28; 2020-03-06; 2020-03-13; 2020-03-20; 2020-04-03; 2020-04-10; 2020-04-17; 2020-05-01; 2020-05-08; 2020-05-15; 2020-05-22; 2020-06-05; 2020-06-12; 2020-06-19; 2020-06-26; 2020-07-03; 2020-07-10; 2020-07-17; 2020-07-31; 2020-08-07; 2020-08-14; 2020-08-21; 2020-08-28; 2020-09-04; 2020-09-11; 2020-09-18; 2020-10-02; 2020-10-09; 2020-10-16; 2020-10-30; 2020-11-06; 2020-11-13; 2020-11-20; 2020-12-04; 2020-12-11; 2020-12-18; 2020-12-24; 2020-12-30; 2021-01-02
12. ELETTROPOMPA MONOVITE | FANGHI | ELETTROPOMPA MONOVITE | FP02 | controllo baderne | bar: 2020-01-03; 2020-01-10; 2020-01-17; 2020-01-24; 2020-02-07; 2020-02-14; 2020-02-21; 2020-02-28; 2020-03-06; 2020-03-13; 2020-03-20; 2020-04-03; 2020-04-10; 2020-04-17; 2020-05-01; 2020-05-08; 2020-05-15; 2020-05-22; 2020-06-05; 2020-06-12; 2020-06-19; 2020-06-26; 2020-07-03; 2020-07-10; 2020-07-17; 2020-07-31; 2020-08-07; 2020-08-14; 2020-08-21; 2020-08-28; 2020-09-04; 2020-09-11; 2020-09-18; 2020-10-02; 2020-10-09; 2020-10-16; 2020-10-30; 2020-11-06; 2020-11-13; 2020-11-20; 2020-12-04; 2020-12-11; 2020-12-18; 2020-12-24; 2020-12-30; 2021-01-02
12. ELETTROPOMPA MONOVITE | FANGHI | ELETTROPOMPA MONOVITE | FP03 | controllo del livello della qualità dell’olio lubrificante FREQUENZA: bimestrale
13. DISIDRATAZIONE MECCANICA DEI FANGHI | FANGHI | DISIDRATAZIONE MECCANICA DEI FANGHI | FD00 | controllo generale
13. DISIDRATAZIONE MECCANICA DEI FANGHI | FANGHI | DISIDRATAZIONE MECCANICA DEI FANGHI | FD01 | controllo dei rulli, dei cilindri, del nastro e dei raschiatori
13. DISIDRATAZIONE MECCANICA DEI FANGHI | FANGHI | DISIDRATAZIONE MECCANICA DEI FANGHI | FD02 | controllo della funzionalità degli “allineatori” del telo
13. DISIDRATAZIONE MECCANICA DEI FANGHI | FANGHI | DISIDRATAZIONE MECCANICA DEI FANGHI | FD03 | controllo dell’integrità del telo/correttezza parametri centrifuga
13. DISIDRATAZIONE MECCANICA DEI FANGHI | FANGHI | DISIDRATAZIONE MECCANICA DEI FANGHI | FD04 | controllo dei rulli, dei cilindri, del nastro e dei raschiatori
13. DISIDRATAZIONE MECCANICA DEI FANGHI | FANGHI | DISIDRATAZIONE MECCANICA DEI FANGHI | FD05 | controllo delle coclee di scarico disidrato
13. DISIDRATAZIONE MECCANICA DEI FANGHI | FANGHI | DISIDRATAZIONE MECCANICA DEI FANGHI | FD06 | smontaggio e pulizia cassetti di lavaggio teli e dei relativi ugelli
13. DISIDRATAZIONE MECCANICA DEI FANGHI | FANGHI | DISIDRATAZIONE MECCANICA DEI FANGHI | FD07 | scarico condensa compressore aira di servizio FREQUENZA: ad ogni avvio della macchina oppure, nel periodo di disidratazione, almeno settimanale
13. DISIDRATAZIONE MECCANICA DEI FANGHI | FANGHI | DISIDRATAZIONE MECCANICA DEI FANGHI | FD08 | verifica livello dell’olio motoriduttore bimestrale o iferiori dipende uso h/lavoro
13. DISIDRATAZIONE MECCANICA DEI FANGHI | FANGHI | DISIDRATAZIONE MECCANICA DEI FANGHI | FD09 | ingrassaggi e lubrificazioni settimanale o più frequenti uso-manuale | bar: 2020-01-03; 2020-01-10; 2020-01-17; 2020-01-24; 2020-02-07; 2020-02-14; 2020-02-21; 2020-02-28; 2020-03-06; 2020-03-13; 2020-03-20; 2020-04-03; 2020-04-10; 2020-04-17; 2020-05-01; 2020-05-08; 2020-05-15; 2020-05-22; 2020-06-05; 2020-06-12; 2020-06-19; 2020-06-26; 2020-07-03; 2020-07-10; 2020-07-17; 2020-07-31; 2020-08-07; 2020-08-14; 2020-08-21; 2020-08-28; 2020-09-04; 2020-09-11; 2020-09-18; 2020-10-02; 2020-10-09; 2020-10-16; 2020-10-30; 2020-11-06; 2020-11-13; 2020-11-20; 2020-12-04; 2020-12-11; 2020-12-18; 2020-12-24; 2020-12-30; 2021-01-02
14. ELETTROPOMPA LAVAGGIO TELI (MULTISTADIO) E POMPE FUORI ACQUA ANCHE ANTIINCENDIO | FANGHI | ELETTROPOMPA LAVAGGIO TELI (MULTISTADIO) E POMPE FUORI ACQUA ANCHE ANTIINCENDIO | FL00 | controllo generale
14. ELETTROPOMPA LAVAGGIO TELI (MULTISTADIO) E POMPE FUORI ACQUA ANCHE ANTIINCENDIO | FANGHI | ELETTROPOMPA LAVAGGIO TELI (MULTISTADIO) E POMPE FUORI ACQUA ANCHE ANTIINCENDIO | FL01 | verifica pressione mandata
14. ELETTROPOMPA LAVAGGIO TELI (MULTISTADIO) E POMPE FUORI ACQUA ANCHE ANTIINCENDIO | FANGHI | ELETTROPOMPA LAVAGGIO TELI (MULTISTADIO) E POMPE FUORI ACQUA ANCHE ANTIINCENDIO | FL02 | verifica stato baderne
14. ELETTROPOMPA LAVAGGIO TELI (MULTISTADIO) E POMPE FUORI ACQUA ANCHE ANTIINCENDIO | FANGHI | ELETTROPOMPA LAVAGGIO TELI (MULTISTADIO) E POMPE FUORI ACQUA ANCHE ANTIINCENDIO | FL03 | ingrassaggi e lubrificazioni FREQUENZA: semestrale
15. NASTRO TRASPORTATORE/ COCLEA | FANGHI | NASTRO TRASPORTATORE/ COCLEA | FT00 | controllo generale
15. NASTRO TRASPORTATORE/ COCLEA | FANGHI | NASTRO TRASPORTATORE/ COCLEA | FT01 | controllo integrità del nastro in gomma e del suo tensionamento
15. NASTRO TRASPORTATORE/ COCLEA | FANGHI | NASTRO TRASPORTATORE/ COCLEA | FT02 | controllo dello stato d’usura delle spazzole coclea
15. NASTRO TRASPORTATORE/ COCLEA | FANGHI | NASTRO TRASPORTATORE/ COCLEA | FT03 | ingrassaggi e lubrificazioni FREQUENZA: semestrale. Ingrassaggio settimanale ovvero intervalli più frequenti a seconda di quanto previsto dal costruttore della macchina, dalle condizioni di utilizzo e dalle ore di funzionamento | bar: 2020-01-03; 2020-01-10; 2020-01-17; 2020-01-24; 2020-02-07; 2020-02-14; 2020-02-21; 2020-02-28; 2020-03-06; 2020-03-13; 2020-03-20; 2020-04-03; 2020-04-10; 2020-04-17; 2020-05-01; 2020-05-08; 2020-05-15; 2020-05-22; 2020-06-05; 2020-06-12; 2020-06-19; 2020-06-26; 2020-07-03; 2020-07-10; 2020-07-17; 2020-07-31; 2020-08-07; 2020-08-14; 2020-08-21; 2020-08-28; 2020-09-04; 2020-09-11; 2020-09-18; 2020-10-02; 2020-10-09; 2020-10-16; 2020-10-30; 2020-11-06; 2020-11-13; 2020-11-20; 2020-12-04; 2020-12-11; 2020-12-18; 2020-12-24; 2020-12-30; 2021-01-02
16. COMPRESSORI ARIA DI SERVIZIO | FANGHI | COMPRESSORI ARIA DI SERVIZIO | FC00 | controllo generale
16. COMPRESSORI ARIA DI SERVIZIO | FANGHI | COMPRESSORI ARIA DI SERVIZIO | FC01 | controllo funzionamento e taratura pressostati semestrale
16. COMPRESSORI ARIA DI SERVIZIO | FANGHI | COMPRESSORI ARIA DI SERVIZIO | FC02 | controllo raccorderia, tubi e gruppi distributori aria semestrale
16. COMPRESSORI ARIA DI SERVIZIO | FANGHI | COMPRESSORI ARIA DI SERVIZIO | FC03 | controllo cinghie di trasmissione ed eventuale fornitura e sostituzione semestrale
16. COMPRESSORI ARIA DI SERVIZIO | FANGHI | COMPRESSORI ARIA DI SERVIZIO | FC04 | verifica livello dell’olio e dello stato del filtro mensile | bar: 2020-02-28; 2020-06-26; 2020-08-28; 2020-12-30
16. COMPRESSORI ARIA DI SERVIZIO | FANGHI | COMPRESSORI ARIA DI SERVIZIO | FC05 | scarico della condensa almeno una volta a settimana ovvero intervalli più frequenti nel caso se ne ravveda la necessità
17. QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO E COMANDO | COMPONENTE ELETTRICO | QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO E COMANDO | EQ00 | controllo generale
17. QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO E COMANDO | COMPONENTE ELETTRICO | QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO E COMANDO | EQ01 | verifica funzionamento interruttore differenziale | bar: 2020-01-03; 2020-01-10; 2020-01-17; 2020-01-24; 2020-02-07; 2020-02-14; 2020-02-21; 2020-02-28; 2020-03-06; 2020-03-13; 2020-03-20; 2020-04-03; 2020-04-10; 2020-04-17; 2020-05-01; 2020-05-08; 2020-05-15; 2020-05-22; 2020-06-05; 2020-06-12; 2020-06-19; 2020-06-26; 2020-07-03; 2020-07-10; 2020-07-17; 2020-07-31; 2020-08-07; 2020-08-14; 2020-08-21; 2020-08-28; 2020-09-04; 2020-09-11; 2020-09-18; 2020-10-02; 2020-10-09; 2020-10-16; 2020-10-30; 2020-11-06; 2020-11-13; 2020-11-20; 2020-12-04; 2020-12-11; 2020-12-18; 2020-12-24; 2020-12-30; 2021-01-02
17. QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO E COMANDO | COMPONENTE ELETTRICO | QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO E COMANDO | EQ02 | verifica stato di conservazione cavi (corrosione, passaggio di roditori etc.) | bar: 2020-01-03; 2020-01-10; 2020-01-17; 2020-01-24; 2020-02-07; 2020-02-14; 2020-02-21; 2020-02-28; 2020-03-06; 2020-03-13; 2020-03-20; 2020-04-03; 2020-04-10; 2020-04-17; 2020-05-01; 2020-05-08; 2020-05-15; 2020-05-22; 2020-06-05; 2020-06-12; 2020-06-19; 2020-06-26; 2020-07-03; 2020-07-10; 2020-07-17; 2020-07-31; 2020-08-07; 2020-08-14; 2020-08-21; 2020-08-28; 2020-09-04; 2020-09-11; 2020-09-18; 2020-10-02; 2020-10-09; 2020-10-16; 2020-10-30; 2020-11-06; 2020-11-13; 2020-11-20; 2020-12-04; 2020-12-11; 2020-12-18; 2020-12-24; 2020-12-30; 2021-01-02
17. QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO E COMANDO | COMPONENTE ELETTRICO | QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO E COMANDO | EQ03 | controllo della taratura e funzionamento degli interruttori termici | bar: 2020-02-28; 2020-06-26; 2020-08-28; 2020-12-30
17. QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO E COMANDO | COMPONENTE ELETTRICO | QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO E COMANDO | EQ04 | verifica serraggio viteria
17. QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO E COMANDO | COMPONENTE ELETTRICO | QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO E COMANDO | EQ05 | pulizia interna del quadro con aspiratore e prodotti idonei con particolare attenzione ai quadri inverter
17. QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO E COMANDO | COMPONENTE ELETTRICO | QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO E COMANDO | EQ06 | verifica ed eventuale fornitura e sostituzione fusibili
17. QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO E COMANDO | COMPONENTE ELETTRICO | QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO E COMANDO | EQ07 | verifica ed eventuale fornitura e sostituzione lampadine di segnalazione
17. QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO E COMANDO | COMPONENTE ELETTRICO | QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO E COMANDO | EQ08 | verifica funzionamento ed efficacia ventole di raffreddamento | bar: 2020-02-28; 2020-06-26; 2020-08-28; 2020-12-30
17. QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO E COMANDO | COMPONENTE ELETTRICO | QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO E COMANDO | EQ09 | verifica ed eventuale fornitura e sostituzione materiale filtrante sistemi di aerazione forzata
17. QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO E COMANDO | COMPONENTE ELETTRICO | QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO E COMANDO | EQ10 | verifica funzionale dei pulsanti di sgancio/emergenza FREQUENZA: trimestrale
18. IMPIANTI ELETTRICI E RIFASATORI | COMPONENTE ELETTRICO | RIFASATORI E IMPIANTI ELETTRICI | ER00 | controllo generale
18. IMPIANTI ELETTRICI E RIFASATORI | COMPONENTE ELETTRICO | RIFASATORI E IMPIANTI ELETTRICI | ER01 | controllo delle dispersioni ed eventuali interventi di riparazione
18. IMPIANTI ELETTRICI E RIFASATORI | COMPONENTE ELETTRICO | RIFASATORI E IMPIANTI ELETTRICI | ER02 | controllo del cos φ
18. IMPIANTI ELETTRICI E RIFASATORI | COMPONENTE ELETTRICO | RIFASATORI E IMPIANTI ELETTRICI | ER03 | misura di capacità residua sui condensatori dei gruppi rifasatori FREQUENZA: trimestrale
19. CORPI ILLUMINANTI | COMPONENTE ELETTRICO | LUCI CORPI ILLUMINANTI | EL00 | controllo generale
19. CORPI ILLUMINANTI | COMPONENTE ELETTRICO | LUCI CORPI ILLUMINANTI | EL01 | verifica funzionamento ed eventuale fornitura e sostituzione lampade
19. CORPI ILLUMINANTI | COMPONENTE ELETTRICO | LUCI CORPI ILLUMINANTI | EL02 | verifica funzionale delle lampade di emergenza e stato delle batterie FREQUENZA: cadenza gestionale
20. GRUPPI ELETTROGENI E ANTINCENDIO A SCOPPIO | COMPONENTE ELETTRICO | GRUPPI ELETTROGENI E ANTINCENDIO A SCOPPIO | EG00 | controllo generale
20. GRUPPI ELETTROGENI E ANTINCENDIO A SCOPPIO | COMPONENTE ELETTRICO | GRUPPI ELETTROGENI E ANTINCENDIO A SCOPPIO | EG01 | controllo livello carburante ed eventuale rabbocco dopo ogni fuzionamento
20. GRUPPI ELETTROGENI E ANTINCENDIO A SCOPPIO | COMPONENTE ELETTRICO | GRUPPI ELETTROGENI E ANTINCENDIO A SCOPPIO | EG02 | controllo livello olio | bar: 2020-02-28; 2020-06-26; 2020-08-28; 2020-12-30
20. GRUPPI ELETTROGENI E ANTINCENDIO A SCOPPIO | COMPONENTE ELETTRICO | GRUPPI ELETTROGENI E ANTINCENDIO A SCOPPIO | EG03 | avviamento in bianco | bar: 2020-02-28; 2020-06-26; 2020-08-28; 2020-12-30
20. GRUPPI ELETTROGENI E ANTINCENDIO A SCOPPIO | COMPONENTE ELETTRICO | GRUPPI ELETTROGENI E ANTINCENDIO A SCOPPIO | EG04 | controllo stato batterie. Eventuale rabbocco acqua distillata e ricarica FREQUENZA: mensile | bar: 2020-02-28; 2020-06-26; 2020-08-28; 2020-12-30
21. IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO | IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO | IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO | IS00 | controllo generale
21. IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO | IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO | IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO | IS01 | controllo della perfetta efficienza e stato di conservazione di paranchi, catene e funi di sollevamento.
21. IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO | IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO | IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO | IS02 | compilazione del registro di controllo FREQUENZA: trimestrale
22. SISTEMI DI FILTRAZIONE | SISTEMI DI FILTRAZIONE | SISTEMI DI FILTRAZIONE | FI00 | controllo generale
22. SISTEMI DI FILTRAZIONE | SISTEMI DI FILTRAZIONE | SISTEMI DI FILTRAZIONE | FI01 | verifica generale stato funzionamento del sistema e frequenza lavaggi FREQUENZA: cadenza gestionale
23. SISTEMI DISINFEZIONE UV | SISTEMI DISINFEZIONE UV | SISTEMI DISINFEZIONE UV | DU00 | controllo generale
23. SISTEMI DISINFEZIONE UV | SISTEMI DISINFEZIONE UV | SISTEMI DISINFEZIONE UV | DU01 | verifica generale stato funzionamento del sistema | bar: 2020-01-03; 2020-01-10; 2020-01-17; 2020-01-24; 2020-02-07; 2020-02-14; 2020-02-21; 2020-02-28; 2020-03-06; 2020-03-13; 2020-03-20; 2020-04-03; 2020-04-10; 2020-04-17; 2020-05-01; 2020-05-08; 2020-05-15; 2020-05-22; 2020-06-05; 2020-06-12; 2020-06-19; 2020-06-26; 2020-07-03; 2020-07-10; 2020-07-17; 2020-07-31; 2020-08-07; 2020-08-14; 2020-08-21; 2020-08-28; 2020-09-04; 2020-09-11; 2020-09-18; 2020-10-02; 2020-10-09; 2020-10-16; 2020-10-30; 2020-11-06; 2020-11-13; 2020-11-20; 2020-12-04; 2020-12-11; 2020-12-18; 2020-12-24; 2020-12-30; 2021-01-02
23. SISTEMI DISINFEZIONE UV | SISTEMI DISINFEZIONE UV | SISTEMI DISINFEZIONE UV | DU02 | verifica del funzionamento delle lampade | bar: 2020-01-03; 2020-01-10; 2020-01-17; 2020-01-24; 2020-02-07; 2020-02-14; 2020-02-21; 2020-02-28; 2020-03-06; 2020-03-13; 2020-03-20; 2020-04-03; 2020-04-10; 2020-04-17; 2020-05-01; 2020-05-08; 2020-05-15; 2020-05-22; 2020-06-05; 2020-06-12; 2020-06-19; 2020-06-26; 2020-07-03; 2020-07-10; 2020-07-17; 2020-07-31; 2020-08-07; 2020-08-14; 2020-08-21; 2020-08-28; 2020-09-04; 2020-09-11; 2020-09-18; 2020-10-02; 2020-10-09; 2020-10-16; 2020-10-30; 2020-11-06; 2020-11-13; 2020-11-20; 2020-12-04; 2020-12-11; 2020-12-18; 2020-12-24; 2020-12-30; 2021-01-02
23. SISTEMI DISINFEZIONE UV | SISTEMI DISINFEZIONE UV | SISTEMI DISINFEZIONE UV | DU03 | eventuale sostituzione delle lampade quarzi e or FREQUENZA: cadenza gestionale
24. MISURATORE DI PORTATA | MISURATORE DI PORTATA | MISURATORE DI PORTATA | MP00 | controllo generale
24. MISURATORE DI PORTATA | MISURATORE DI PORTATA | MISURATORE DI PORTATA | MP01 | controllo generale e verifica taratura FREQUENZA: trimestrale
25. SONDE E STRUMENTI DI MISURA FISSI | SONDE E STRUMENTI DI MISURA FISSI | SONDE E STRUMENTI DI MISURA FISSI | SN00 | controllo generale
25. SONDE E STRUMENTI DI MISURA FISSI | SONDE E STRUMENTI DI MISURA FISSI | SONDE E STRUMENTI DI MISURA FISSI | SN01 | accurata pulizia delle sonde e dei misuratori FREQUENZA: bisettimanale | bar: 2020-01-03; 2020-01-10; 2020-01-17; 2020-01-24; 2020-02-07; 2020-02-14; 2020-02-21; 2020-02-28; 2020-03-06; 2020-03-13; 2020-03-20; 2020-04-03; 2020-04-10; 2020-04-17; 2020-05-01; 2020-05-08; 2020-05-15; 2020-05-22; 2020-06-05; 2020-06-12; 2020-06-19; 2020-06-26; 2020-07-03; 2020-07-10; 2020-07-17; 2020-07-31; 2020-08-07; 2020-08-14; 2020-08-21; 2020-08-28; 2020-09-04; 2020-09-11; 2020-09-18; 2020-10-02; 2020-10-09; 2020-10-16; 2020-10-30; 2020-11-06; 2020-11-13; 2020-11-20; 2020-12-04; 2020-12-11; 2020-12-18; 2020-12-24; 2020-12-30; 2021-01-02